
四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）
招标文件

项目编号：XSX-GQCG-202605016
采   购   人：江苏惠源建设工程有限公司 (盖章)

采购代理机构：盐城鸿锦项目管理有限公司(盖章)

日期：二〇二六年六月

目   录

第一章
招标公告
 
第二章 投标人须知
 
第三章 项目需求
 
第四章 合同主要条款
 
第五章 投标文件格式
 


第一章  招标公告

四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）招标公告
（不见面开标）

（本项目由采购人自行组织实施，响水县公共资源交易中心仅代采购人发布公告，不参加该项目的采购活动）

项目概况

四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）的潜在投标人应在响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）“招投标信息-国企采购-采购公告栏获取招标文件，并于2026年 7 月 7 日 15点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：XSX-GQCG-202605016 
2、项目名称：四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）
3、预算金额：122万元。

4、最高限价：122万元，报价超过最高限价为无效标。

5、采购需求：本次采购四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）设备采购，包含货物设备采购、包装、运输、安装、调试及配套设施安装、培训、验收等。具体要求详见招标文件“第三章 项目需求”。

6、供货服务期：合同签订后30日历天内安装调试完成交付买方验收合格，提供售后服务。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、投标人有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。投标时提供书面声明。

2.本项目的资格要求：

（1）投标人须为独立法人的企业，具有有效的营业执照；

（2）所投标的二次供水成套设备具有省级以上（含省级）卫生部门核发的供水设备卫生许可批件；

（3）具有中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器类）且在有效期内；若压力容器为外协提供，则提供外协厂家相应的制造许可证且在有效期内；

（4）如果授权委托代表参加开标的，必须出具经法定代表人签字或盖章的授权委托书，并须携带本人身份证；法定代表人参加开标的，只需提供身份证明。

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）投标人未被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（需提供相应截图或下载信用报告）

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件

1、时间：2026年 6 月17 日至2026年 6 月 24 日。

2、地点：响水县人民政府（http://www.xiangshui.gov.cn/）。

3、方式：符合资格要求的投标人自行登录“响水县人民政府网-招投标信息“国企采购-采购公告栏”下载招标文件，图纸下载（链接: https://pan.baidu.com/s/1RHlDMeq3XYidjEBcOw0BCA 提取码: Ychj）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 7月 7 日 15 点 00分（北京时间）
开标时间：2026年 7月 7 日 15 点 00分（北京时间）
投标地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：ychj5588@163.com。
开标地点：网上开标，腾讯会议号：363-842-914。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

注：本招标公告在响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）、江苏招标采购服务平台(https://www.jszbcg.com/#/newindex)发布。

六、投标保证金及履约保证金
1、本项目不收取投标保证金。

2、本项目不收取履约保证金

七、其他补充事宜

1.评标办法：综合评分法。

2.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。本项目开标方式为不见面开标，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

3.各投标人在投标截止时间前应当每天都在响水人民政府网、江苏招标采购服务平台网站上查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以响水县人民政府网、江苏招标采购服务平台网站上的更正或补充通知为准。

4.本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯视频会议”直播APP加入会议。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏惠源建设工程有限公司

地 址：响水县城通榆河堤路1号

联 系 人：田先生     

电 话：18912598547 

2.采购代理机构信息

名  称：盐城鸿锦项目管理有限公司
地  址：响水县军民路嘉源小区

联系方式：0515-86688001  15351981275
3.项目联系方式

项目联系人：田先生    王女士
电　　  话：18912598547   15366536333
九、质疑和投诉处理

本项目为国有企业采购服务项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如投标人对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

 江苏惠源建设工程有限公司
                 日期：2026年  6 月 16 日
第二章  投标人须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构及合格的投标人
1.1  采购人：江苏惠源建设工程有限公司
1.2  采购代理机构：盐城鸿锦项目管理有限公司
1.3  合格的投标人：见采购公告。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，取消其投标或中标资格，有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料；

（2）在实质性方面失实。

2.资金来源

资金来源及比例：自筹资金100%。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

二、招标文件

4.招标文件构成

(1)招标公告
 

(2)投标人须知
 
(3)项目需求 

(4)合同主要条款
 

(5)投标文件格式
 

4.1投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和项目描述等全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都作出实质响应，其风险由投标人承担。
5.招标文件的澄清和异议

5.1  任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）以书面形式（如信件、传真等）送达采购人或采购代理机构（联系方式见“采购公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复，并将应公开的信息在响水县人民政府网（网址http://www.xiangshui.gov.cn/）“招投标信息-国企采购-招标答疑”栏目、江苏招标采购服务平台上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以5.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.招标文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容，将在响水县人民政府网（网址：http://www.xiangshui.gov.cn/）“招投标信息-国企采购-招标答疑”栏目、江苏招标采购服务平台上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。
6.3  澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以6.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文字及投标文件中计量单位的使用

投标文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容（格式见第五章）：投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如果有）、资格证明文件、开标一览表、投标报价明细表、技术文件、采购事前信用承诺书、评标办法中要求提供的相关资料。
注：投标文件按要求的内容编制，按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱（ychj5588@163.com），压缩包里面有且仅有一个文件（压缩包文件名为“单位名称+四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）”，邮箱发送主题与压缩包须标明“单位名称+四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）”字样，PDF文件名称须标明“单位名称+四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）”。

8.2 本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

8.3 中标人在领取中标通知书时须打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至采购代理机构。提供的投标文件须与中标人提交的投标文件PDF文档一致。

9.货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1  投标人所供货物和服务必须符合招标文件规定。

9.2  对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.投标报价

10.1本项目设定投标报价的最高限价，招标人不接受高于最高限价的投标报价。

10.2 投标报价中要求包括本次采购的所有费用。报价是投标人对本次采购提出的各项支付金额的总和。报价应包括投标人为完成本次招标文件所确定的采购内容，以及投标人为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、软件开发、加工制造、采购、运输、供货、施工、安装、集成、调试、验收、检测、交付、培训、维保、售后服务以及为保证采购人正常投入使用所必须的一切项目作业、材料、劳务、机械投入、利润、税金、检测费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。
10.3投标报价的方式：本服务项目采用“全费用综合总价”投标报价的方式。投标人应充分考虑项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并综合计入报价中。

10.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。
10.5投标人可自行进行现场踏勘，并充分了解实施项目位置、情况、道路等任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。采购人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.6每种货物和服务只能有一个投标报价。

11.资格证明文件

①书面声明原件；

②营业执照（副本）原件彩色扫描件并加盖投标人公章；

③供水设备卫生许可批件、特种设备制造许可证原件彩色扫描件并加盖投标人公章；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；

⑤信用截图或下载信用报告加盖投标人公章。

以上资格证明文件提供原件彩色扫描件，否则资格不予通过。
12.服务的合格性和符合招标文件规定的文件

12.1 投标人所提供服务必须符合招标文件规定。必要时投标人应提交所供服务符合性证明资料。

12.2 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

13.投标有效期

13.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1 投标人按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包里面有且仅有一个文件。压缩包文件名为“单位名称+四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）”，邮箱发送主题与压缩包须标明“单位名称+四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）”字样，PDF文件名称须标明“单位名称+四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）”。

14.2 本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

14.3 中标人在领取中标通知书时，须打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至采购代理机构。提供的投标文件须与中标人提交的投标文件PDF文档一致。

14.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.6 本项目公证费包含在投标报价中，投标时不得单独列项，由中标人领取中标通知书时支付给公证处。

公证费收费标准：

	中标金额（万元）
	收费标准

	50以下
	300元

	50-200
	500元

	200以上
	中标金额*万分之四，最高3000元


四、投标文件的递交

15.投标文件的递交

15.1 各投标人必须在投标截止时间前发送加密的投标文件至采购人指定的邮箱（ychj5588@163.com）。

15.2 各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，参见开标会议，会议号：363-842-914，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

15.3 投标人必须在投标文件提交截止时间后15分钟内，将投标文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“单位名称+解密密码”字样，提前发送或逾期未发送或因自身原因未能发送的，其投标无效。

15.4  投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的投标文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人的解密密码在投标文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

（4）投标人递交的未加密的投标文件或解压后无法正常打开的投标文件其投标无效。

15.5  各投标人法定代表人（负责人）或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标后根据主持人发出针对性指令后15分钟内出示身份证，由采购人代表核验。

注：各投标人法定代表人（负责人）或授权代表未出席视频直播会议视为自动放弃投标；出席视频直播会议但未出示的身份证原件或未及时出示身份证原件的亦视为自动放弃投标。

16.投标截止时间、地点

16.1 投标截止时间：2026年 7月 7 日 15 点 00分。

16.2 投标递交地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：ychj5588@163.com。
16.3 采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17.投标文件的补充、修改、撤回、撤销

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

17.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.3  投标有效期内，投标人如撤销其投标，将按招标文件规定予以处理。 

五、开标

18.开标时间、地点
18.1  开标时间：2026年 7月 7 日 15 点 00分。

18.2  开标地点：网上开标，腾讯会议号：363-842-914。
18.3  开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

18.4  工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5  除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

18.6  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

18.7  投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

18.8  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.9  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查

19.资格审查组织

19.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2 采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，列入名单的投标人不具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.3 资格审查标准：依据法规政策和招标文件的规定，对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。投标人存在以下情形之一的，资格审查不合格,其投标无效：

（1）未提供书面声明的；

（2）未提供营业执照扫描件或虽提供但已失效的；

（3）未提供供水设备卫生许可批件、特种设备制造许可证的；

（4）未提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明的；

（5）未提供信用截图或下载信用报告的；

（6）单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，在本合同项下同时投标；

（7）以联合体方式投标的。
七、评标

20.评标委员会

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从政府采购评审专家库中抽取。

20.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加评标委员会。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。。

20.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

21.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向采购监督部门报告；

21.2 宣布评标纪律；

21.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

21.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

21.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

21.6 根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

21.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

21.8 核对评标结果；

21.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

21.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

22.评标委员会评标事务和履行职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3 对投标文件进行比较和评价；

22.4 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

22.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
24.无效标条款
投标人存在下列情况之一的，投标无效：

24.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

24.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

24.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

24.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

24.5 未按招标文件规定报价的；

24.6 投标有效期、服务时间等不满足招标文件要求的；

24.7 不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

24.8  投标保证金（如有）未按规定要求缴纳的；

24.9 投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

24.10 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.11 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

24.12 投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

24.13 因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

24.14 未按招标文件要求制作投标文件PDF的；

24.15不同投标人的投标文件由同一邮箱发送投标文件的；

24.16评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

24.17法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.澄清、说明或者补正

25.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.不允许偏离的实质性要求和条件
投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.评标办法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1 本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，采取随机抽签方式确定排列顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人将直接重新开展采购活动。
28.2（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

中标人拒绝与采购人签订合同的或在中标公告公示期间放弃中标的，采购人将重新开展采购活动。
28.3  分值构成与评分标准

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1
	报价部分（40分）
	投标报价 （40分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×40分。

注：评委委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委委员会应当将其作为无效投标处理。

	2

2
	技术部分

（37分）


	产品技术（10分）
	所投供水设备选用的水泵噪声、水泵振动检测均为：A级的得2分，B级的得1分，本项最多得2分。

（提供省级以上质检部门出具检测报告原件扫描件并加盖投标人公章）

	
	
	
	所投供水设备或控制柜外壳防护等级达IP65（含）及以上的得2分，防护等级达IP55（含）-IP65(不含）的得1分，低于IP55的不得分。本项最多得2分。

【提供省级以上质检部门出具检测报告原件扫描件并加盖投标人公章】

	
	
	
	所投成套供水设备各零部件应采用优秀的生产加工工艺：（1）切割方面：要求采用激光切割以保证切割精度；（2）焊接方面：采用先进全自动机器激光焊接，并采用一面焊接两面成型技术工艺；（1）和（2）全部满足得4分，只满足1项得2分。

【开标时提供所投产品的生产设备购买合同和发票及现场照片等相关证明材料的原件扫描件并加盖公章，否则不得分】

	
	
	
	所投供水设备的厂家获得成套二次供水设备相关的发明专利证书的得2分，具备实用新型专利证书得1分，本项最多得2分。

【提供上述证书原件扫描件并加盖投标人公章】

	
	
	节能环保（3分）
	1、所投供水设备具备中国节能产品认证证书，认证内容为二次供水给水设备相关的，得1分；

2、所投供水设备具备变频恒压给水设备或管网叠压变频给水设备或箱式管网叠压变频给水设备节水认证证书，认证内容为变频恒压无负压给水设备或管网叠压变频给水设备，得1分；

3、所投供水设备具备中国环境标志产品认证证书，得1分；

【需提供上述证书原件扫描件并加盖投标人公章】

	
	
	参数响应

（3）分
	技术参数与招标文件中★项参数要求不一致的，有一处扣1分，最多扣3分。

【招标文件技术参数项中★项参数为重要响应指标，其余为非重要响应指标。】 

	
	
	实施服务方案（16）
	评标委员会对投标人的项目实施方案进行评审，项目实施方案须符合招标文件规定的要求。评标委员会根据以下评审要点，对投标文件的项目实施方案进行评分。实施方案除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%，否则请评委说明理由。

1、质量管理体系与措施（4分）：从岗位职责、材料采购、过程控制及检验、分项措施的针对性 4 个方面综合评审，体系健全，措施有力的得满分，否则酌情赋分。

2、进度计划（2分）：具有完善的进度计划及装运方案，工期可靠有保证，可得满分，否则酌情赋分。

3、项目组织、安装调试（3分）：根据各投标人提供的项目组织措施、合作方式及分工是否合理；现场安装、调试、试运行的措施可行高可得满分，否则酌情赋分。

4、售后服务响应方案（4分）：根据各投标人提供的售后服务响应方案（重点阐述对招标文件要求的售后服务承诺情况、包括具体的售后服务内容、售后服务机构设置的便捷性、故障响应方式、时间，承诺维修人员到达现场时间等方面）情况由评委进行评分：

售后服务承诺详尽、合理、完善，故障响应时间短，服务承诺优于招标文件要求且有利于采购人；售后服务承诺较完整、总体合理、服务承诺优于招标文件且有价值；售后服务承诺基本完整、总体合理、服务承诺符合招标文件。

5、应急处理方案（3分）：根据各投标人提供的设备故障等突发性事件的应急处理方案及措施进行评审打分。

	
	
	项目组成员配备（5分）
	1）项目负责人具有机电工程建造师资格且取得安全员B证的得1分；

2）项目技术负责人具有相关专业技术职称证书，中级得1分，高级得2分(相关专业为机电工程或电气或自动化或仪表仪器或机械制造)；

3）拟派项目组其他专业人员具有相关专业中级或机电工程二级建造师以上职称的得1分；最多得2分(相关专业为机电工程或电气或自动化或仪表仪器)。 

【开标时需提供以上人员的证书（同一人不重复得分）原件扫描件、投标人或所投产品制造商为其缴纳的投标截止日期前近6个月中任意连续3个月的社保证明材料并加盖投标人公章】

	3
	商务部分（23分）
	厂家保障

（13分）
	本项目涉及较多信息化安装调试，投标人或旗下子公司或合作协议单位（提供原件扫描件）需具有ITSS信息技术服务运行维护证书，三级的得1.5分；二级的得3分。（须提供在有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章及中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会官网查询截图）（https://www.itss.cn/web/itss/c/xxcx/cert）否则不得分。）

	
	
	
	所投标设备的厂家主编起草或参编过成套二次供水设备国家标准(GB/T)或行业标准（CJ/T）或地方标准（DB）的，有一项得1.5分，最多得7.5分。

（提供标准书封面须含有“供水设备”字样及能显示主编起草或参编单位的附页加盖并加盖投标人公章）

	
	
	
	投标人具备由中国质量认证中心颁发的符合CQC/SC 07002-2024《二次供水设备运维服务要求》的认证证书，得2.5分。

【须提供在有效期内的全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图（http://cx.cnca.cn）】

	
	
	质保及售后服务（6分）
	1、所投供水设备水泵和控制柜核心部件质保期4年基础上承诺每增加1年质保得0.5分，最多得2分。【提供承诺书原件扫描件并加盖投标人公章】
2、所投设备的厂家服务能力达到《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》十二星级得4分，七星级得3分；达到或低于国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011服务认证五星级的不得分，本项最多得4分。【提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章】

	
	
	业绩分 （4分） 
	投标人提供自2023年1月1日后（以合同签订日期为准）且正常运行两年二次供水设备相关业绩，有1份得2分，本项最多得4分。

注：1、开标时需提供上述合同原件扫描件（加盖投标人公章）
2、开标时需提供正常运行证明材料原件扫描件（证明材料内容需包含采购单位联系方式，加盖采购单位公章）。
注：不能提供供水设备相关业绩及证明材料不得分。投标人必须提供真实业绩，若后续发现业绩作假将取消投标资格并进行公示、永久取消本市场参与投标权。


备注：
（1）评审时打分保留小数点后两位数，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，取所有评委评分的平均值作为投标人得分。
（2） 如提供虚假材料，作无效标处理，另按相关法规予以处罚。
（3） 如招标内容中对部分技术参数要求不详细，请各投标人在投标时详细补充说明。
（4）评分标准中须提供的资料，按评分标准制作并编制目录。
29.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

29.1  采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

29.2  投标人名单和评标委员会成员名单；

29.3  评标方法和标准；

29.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

29.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

29.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

30.评标争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

31.评标纪律

31.1  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

31.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

31.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

32.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

32.1  分值汇总计算错误的；

32.2  分项评分超出评分标准范围的；

32.3  评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

32.4  经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告监督部门。

33.停止评标和重新招标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

34.重新评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告监督部门，但采购合同已经履行的除外：

34.1  评标委员会组成不符合本办法规定的；

34.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

34.3  评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

34.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

34.5  有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

35.投标纪律

投标人应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，投标人试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

八、中标和合同
36.公告中标结果

36.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）招投标信息-国企采购-采购公告栏、江苏招标采购服务平台上公告中标结果，招标文件网上自行下载的可不再公告。

36.2  中标公告期限为1个工作日。

36.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

36.4 公示排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据采购人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

除上述情形外，其他因存在评委评审或计算错误，导致第一中标候选人排名发生变化的，经复议确认后可重新公示中标候选人。（评标办法中约定不得调整的有关数值除外）

投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
37.中标通知书

公告中标结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束中标人确定后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

38.项目合同

38.1  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.2  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.3  如中标人在中标通知书规定的期限内不能与采购人签订合同协议书，采购人可以取消中标资格；因此给采购人造成的损失，该中标人承担赔偿责任。

39.质疑处理

39.1  对质疑事项，投标人应按采购法及其条例等法律法规规定进行。

39.2  质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期（以采购人或代理机构收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。已参加开标的投标人不得就招标文件内容提出质疑。

39.3  质疑必须有参加投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字，并加盖投标人公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

39.4  未参加投标人（未报名或未参加投标）或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的单位所提出的质疑也不予受理。

39.5  投标人提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

投标人委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

39.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。投标人恶意质疑或提交虚假质疑的，情节严重的，报请监督管理部门对该投标人进行相应的行政处罚，并保留诉讼的权利。

39.7  采购人或采购代理机构将在法律法规等规定期限内对询问或质疑作出答复。对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人应在法律法规等规定期限内向同级监督部门提起投诉。
40.投诉

40.1  投标人应当按照《中华人民共和国财政部第94号令》规定进行投诉。

40.2  监督部门将按法律法规等规定对投诉进行处理。

41.监督部门

监督部门：响水县人民政府国有资产监督管理办公室。

监督电话：0515-86883570

42.其他事宜

本项目为国有企业采购服务项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如投标人对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。
第三章 项目需求
一、项目概述

本次采购的是四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）
二、项目需求

1、服务内容清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一、供水设备及配件

	1
	二次供水成套设备（低区）
	1、名称：箱式变频设备（含控制柜）
2、技术参数：
（1）地面泵房，3-11层,用户数量558户；
（2）参考选型：单泵流量Q：23m³/h，扬程H：60m，功率N：7.5kw（厂家按分区及户数自行选型，不得低于参考选型参数）；
（3）设备要求：
1.水泵采用二用一备（安装要求槽钢基础及减震装置），包含进出水汇总管、阀门、止回阀、软连接、电接点压力表、数显压力变送器等成套配件；
2.柜体防护等级不低于IP54，控制柜尺寸不低于700*1700*500，与网络柜尺寸一致；含温湿度、电能表；三台变频器一对一变频PID调节控制，PLC+触摸屏，含远程监控（提供平台地址点表配合数据接入我司本地二次供水服务平台）；
3.功能要求：可本地查看历史数据包括进出水压力，频率和电流+历史报警；可触发水箱无水报警、溢流报警、超压报警、变频报警、爆管报警、水淹报警，控制功能：根据水箱液位自动控制水箱进水、根据水淹、爆管报警自动控制进水电动阀（plc、触摸屏、变频器、水泵为核心部件）；
	套
	1

	2
	二次供水成套设备（高区）
	1、名称：箱式变频设备（含控制柜）
2、技术参数：
（1）地面泵房，13-17层，用户数量156户；
（1）参考选型：单泵流量Q：7m³/h；扬程H：76m；功率N：3kw（厂家按分区及户数自行选型，不得低于参考选型参数）；
（3）设备要求：
1.水泵采用二用一备（安装要求槽钢基础及减震装置），包含进出水汇总管、阀门、止回阀、软连接、电接点压力表、数显压力变送器等成套配件；
2.柜体防护等级不低于IP54，控制柜尺寸不低于700*1700*500，与网络柜尺寸一致；含温湿度、电能表；三台变频器一对一变频PID调节控制，PLC+触摸屏，含远程监控（提供平台地址点表配合数据接入我司本地二次供水服务平台）；
3.功能要求：可本地查看历史数据包括进出水压力，频率和电流+历史报警；可触发水箱无水报警、溢流报警、超压报警、变频报警、爆管报警、水淹报警，控制功能：根据水箱液位自动控制水箱进水、根据水淹、爆管报警自动控制进水电动阀（plc、触摸屏、变频器、水泵为核心部件）；
	套
	1

	3
	水箱
	1、名称：食品级SUS304不锈钢水箱（装配式）
2、技术参数：
（1）规格：8m*3m*2m（中间隔板），材质SUS304，符合卫生认证有涉水产品卫生批件
（2）含热浸锌槽钢底座、顶板2.5mm厚，侧板及底板3.5mm厚；设置不锈钢拉筋、垂直加固柱、水平加强筋，呼吸帽、进出水口、排污溢流口、带锁人孔、内外固定爬梯、可视液位计显示及相应辅件；

(3)泵房正式运行前水箱内部至少清洗两次并达到运行标准，运行前需出具水质检测报告。
	座
	1

	4
	双电源柜
	1、名称：成套双电源柜
2、技术参数：
（1）柜体防护等级不低于IP54，散热温控，适应泵房潮湿环境；
（2）含槽钢基础及成套CCC认证品牌电器元件如电源指示、蜂鸣器、电能表、双电源转换开关、断路器、防雷浪涌、插座等，空开断路器满足泵房用电数量；
3、工作内容：控制柜安装，依据图纸双电源柜至相应设备控制柜电缆连接（自行参考相应设备功率进行电源柜内电气元器件选型）。
	台
	1

	5
	气压罐
	1、名称:食品级SUS304不锈钢气压补偿罐
2、技术要求:
（1）规格尺寸不低于24L；
（2）罐体材质SUS304，符合卫生认证有涉水产品卫生批件，采用食品级丁基橡胶/三元乙丙隔膜气囊；
（3)承压要求按系统最大工作压力×1.5进行试压；
	台
	2

	6
	不锈钢管
	1、名称:SUS304无缝不锈钢管
2、技术要求:
（1）规格为DN200，壁厚不低于3mm；
（2）卫生食品级抛光，符合卫生认证有涉水产品卫生批件；
（3）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：（1）管路敷设 （2)管道脱脂 （3)支架制作、安装（支架与管材安装绝缘垫） （4)焊口酸洗钝化 （5）含管道辅材配件如变径、三通、弯头、法兰盘、密封垫、螺栓螺帽等；
	m
	12

	7
	不锈钢管
	1、名称:SUS304无缝不锈钢管
2、技术要求:
（1）规格为DN150，壁厚不低于3mm；
（2）卫生食品级抛光，符合卫生认证有涉水产品卫生批件；
（3）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：（1）管路敷设 （2)管道脱脂 （3)支架制作、安装（支架与管材安装绝缘垫） （4)焊口酸洗钝化 （5）含管道辅材配件如变径、三通、弯头、法兰盘、密封垫、螺栓螺帽等；
	m
	30

	8
	不锈钢管
	1、名称:SUS304无缝不锈钢管
2、技术要求:
（1）规格为DN100，壁厚不低于3mm；
（2）卫生食品级抛光，符合卫生认证有涉水产品卫生批件；
（3）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：（1）管路敷设 （2)管道脱脂 （3)支架制作、安装（支架与管材安装绝缘垫） （4)焊口酸洗钝化 （5）含管道辅材配件如变径、三通、弯头、法兰盘、密封垫、螺栓螺帽等；
	m
	16

	9
	闸阀
	1、名称:明杆闸阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN200,整阀SUS304不锈钢材质，禁止铸铁阀体，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1

	10
	Y型过滤器
	1、名称:Y型过滤器
2、技术要求：
（1) 规格为DN200,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1

	11
	波管补偿器
	1、名称:波管补偿器
2、技术要求：
（1) 规格为DN200,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1

	12
	遥控浮球阀
	1、名称:遥控浮球阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN100,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	2

	13
	法兰蝶阀
	1、名称:法兰蝶阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN150,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	12

	14
	法兰蝶阀
	1、名称:法兰蝶阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN100,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	5

	15
	电动蝶阀
	1、名称:电动蝶阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN100,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）具有开关控制及反馈信号输出；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1

	16
	紫外线消毒
	1、名称:紫外线消毒仪 
2、技术要求：
（1) 规格为DN150,SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）灯管数量不低于6支，单支紫外强度≥90 μW/cm²，工作强度 >70 μW/cm²；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	2

	17
	电磁流量计
	1、名称:一体式电磁流量计 
2、技术要求：
（1) 规格为DN150，食品级内衬涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）防护等级不低于IP65，压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）精度等级±0.5%；
（4）支持模拟量4-20ma，数字量通讯RS485，标准modbus bus rtu协议；
（5）可靠接地，抗静电、浪涌、工频磁场干扰；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1

	18
	电磁流量计
	1、名称:一体式电磁流量计 
2、技术要求：
（1) 规格为DN100，食品级内衬涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）防护等级不低于IP65，压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）精度等级±0.5%；
（4）支持模拟量4-20ma，数字量通讯RS485，标准modbus bus rtu协议；
（5）可靠接地，抗静电、浪涌、工频磁场干扰；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1

	19
	水质仪表
	1、名称:一体式多参数水质检测仪；
2、技术参数：
（1）检测项：余氯、浊度、温度；
（2）余氯：测量范围0-2.00mg/L（可调），精度：±2%FS；浊度：测量范围0-2NTU（可调），精度±1%FS；温度：测量范围0-60℃ ，精度：±0.1℃；
（3）支持模拟量4-20ma，数字量通讯RS485，标准modbus bus rtu协议；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1

	20
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜YJV-5*10mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	6

	21
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜YJV-4*4mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	50

	22
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-3*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	105

	23
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVVP-3*1.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	50

	24
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ50；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	20

	25
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	20

	26
	金属软管
	1、名称:金属软管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含安装及管口防水接头；
	米
	10

	27
	水质检测取水口
	1、名称:水质检测取水口
2、技术要求：
（1) 规格为型号：DN20不锈钢球阀、Φ20不锈钢水龙头；            （2）进水口一套，出水口高压、低压各一套
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含安装及管口防水接头；
	套
	3

	二、信息化设备及配件

	28
	出入口目标识别设备
	1、名称：读卡器
2、技术参数：
（1）密码门禁读卡器，应用了非接触IC卡技术与物理密码按键相结合，防水、防尘、抗静电干扰，86底盒安装；
（2）工作电压：12VDC±10%；抗静电干扰：±15KV；读卡类型：IC卡、密码、IC卡+密码；感应时间：＜0.2S；传输距离：100 m；感应距离：20mm-50mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2

	29
	出入口执行机构设备
	1、名称：电磁锁
2、技术参数：
（1）适用于木门、玻璃门、防火门等90度单开门；
（2）防残磁设计，选用防磨损材料；铝外壳采用高强度合金材料阳极硬化处理，锁体采用环保锌电镀处理；磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2

	30
	出入口控制设备
	1、名称：开门按钮
2、技术参数：
（1）防火材料混合树脂；最大耐用电流3A@36VDC；NO/COM常开型；防火材料精光面处理；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2

	31
	监控摄像设备
	1、名称：网络摄像球机
2、技术参数：
（1）采用400万1/3英寸CMOS图像传感器，F1.6～F4.4超大光圈；最大支持2592×1520@30fps实时视频输出,30倍光学变倍,16倍数字变倍；支持GB/T 28181、ehome2.0、isup4.0等各种网络协议，组网更方便；内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；
（2）一体化结构设计，铝合金外壳，更坚固、耐用；垂直角度-15°～90°超大旋转范围，支持自动翻转；全铝散热设计，能适应-40～70℃的使用环境；IP66防护等级，内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1

	32
	监控摄像设备
	1、名称：智能警戒网络摄像机
2、技术参数：
（1）像素: 400万，最大分辨率: 2688×1520；支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
（2）支持双向语音对讲；具有100/1000M RJ45网络接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；
（3）补光灯可集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式下只开启白光灯，混合模式下开启红外灯，并用白光做补偿；符合IP66防尘防水设计，可靠性高；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	3

	33
	扩声系统设备
	1、名称：有源音柱
2、技术参数：户外蓝牙防水音柱，自带功放；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1

	34
	扩声系统设备
	1、名称：拾音器
2、技术参数：
（1）全向麦克风，动态范围：74dB；拾音范围：5-50平方米；灵敏度：-24dB；输出信号幅度：2.5Vpp/81dBSPL；信噪比：58dB；频率响应：20Hz～20KHz；音频传输距离：200米；输出阻抗：100欧姆非平衡；电源电压：直流稳压电源DC 12V（9V--15V）；采用高保真/低噪声处理芯片，内置前置放大电路，可直接驱动耳机；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1

	35
	点型探测器
	1、名称：红外对射
2、技术参数：
（1）双束室内/外光电防盗对射探测器；
（2）探测距离：室内90米/室外30米；由分离式的发射器和接收器组成；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2

	36
	网络柜
	1、名称：机柜
2、技术参数：
 (1)含低压电气含PLC及控制程序、成套电器元件如断路器、继电器、电源模块、插座等；
（2）控制柜尺寸不低于700*1700*500，与设备控制柜尺寸一致；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1

	
	
	1、名称：企业路由（含柜内网线）
2、技术参数：
(1)处理器 双核1GHz,内存 512MB,Flash 512MB,管理接口 1（RJ45）
,CON/AUX接口 1个（RJ45）,USB 2.0接口 1个,标配业务接口 WAN侧接口：1个GE电接口,LAN侧接口：4个GE电接口；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1

	
	
	1、名称：门禁主机
2、技术参数：
（1）TCP/IP的通讯方式；管理门数：≤2；读卡器数：≤4；出门开关：≤2；配套电源功率：12V3A；门禁电路板功耗：小于100MA；运行温度：-30-65摄氏度；运行湿度：10-90％RH，无冷凝；抗静电干扰15KV；
（2）安全保护 ①抗雷电冲击；②输入输出均带电压动态保护；③具有瞬间电压及短路保护；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2

	
	
	1、名称：硬盘录像机
2、技术参数：
（1）8路网络硬盘录像机，2盘位单盘位支持8TB硬盘，支持H.265编码，支持6路1080P解码，最的大支持800万像素高清摄像机接入，支持HDMI与VGA同源高清输出；
（2）含6000G硬盘，视频存储满足90天要求；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1

	
	
	1、名称：报警指示灯
2、技术参数：
（1）工作电压：DC 12V/24V AC110 AC220任选。功率：10W。喇叭分贝：可配报警器90分贝，防尘、防水；
（2）颜色：红色、黄色、绿色；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1

	
	
	1、名称：UPS
2、技术参数：
(1)容量1000VA，功率800W，标准机内置电池，后备时间满载：30分钟，半载：15分；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1

	
	
	1、名称：物联网终端
2、技术参数：
（1)CPU 600MHz ARM Cortex-A8 存储 128MB Flash + 128MB DDR3 自适应端口 SD 卡 支持 USB ；
(2)以太网：3 路 10M/100M、WiFi IEEE 802.11b/g/n compatible 、WLAN IEEE 802.11e QoS Enhancement (WMM) RTC 实时时钟内置；
(3)接口：1 个 USB Device 2.0 、1 个 USB Host 2.0 、2 路光电隔离数字IO 接口 点输入；2 路继电器输出（最大 5A）；
(4)串口：COM1：RS232/RS485/RS422 COM2：RS485 COM3：RS232 
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1

	37
	软件
	1、名称：技术服务
2、技术参数：对接二次供水管理平台服务；
	项
	1

	38
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-3*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	10

	39
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-2*1.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	70

	40
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVVP-2*1.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	20

	41
	网线
	1、名称:网线
2、技术要求：
（1) 规格不低于超五类（CAT5e）；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	80

	42
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ50；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	3

	43
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	15

	三、土建、安装

	44
	室内地坪
	1、名称：防水混凝土楼地面
2、技术要求：
（1）地面找平，10mm厚C30细石混凝土、1mm涂膜防水层；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	14

	45
	设备基础
	1、名称：设备基础
2、技术要求：
（1）C25混凝土（含支模 材料加人工）；
（2）高200mm*宽1800*2000mm，中间电缆沟，详情见图纸；
（3）加装不锈钢装饰边条；                                      （4）采用10号螺纹钢扎网片，间距20×20；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m³
	1

	46
	控制柜基础
	1、名称：控制柜基础
2、技术要求：
（1）C25混凝土（含支模 材料加人工）；
（2）高300mm*宽800mm，中间电缆沟，详情见图纸；
（3）加装不锈钢装饰边条；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m³
	2

	47
	水箱基础
	1、名称：水箱基础
2、技术要求：
（1）C25混凝土（含支模、钢筋、材料加人工）；
（2）高500mm，宽300mm，间隔700mm，详情见图纸；
（3）加装不锈钢装饰边条；                                      （4）采用10号螺纹钢加6号圆刚扎笼，间距20厘米；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m³
	9

	48
	地砖
	1、名称：地砖
2、技术要求：
（1）尺寸800*800，填缝倒角；
（2）地面防滑耐磨、防水易清洁；墙面防水耐擦洗；
（3）满贴、平整、无空鼓、防水，便于清洁与防腐；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	150

	49
	墙砖
	1、名称：墙砖
2、技术要求：
（1）尺寸400*800，美缝倒角；
（2）地面防滑耐磨、防水易清洁；墙面防水耐擦洗；
（3）满贴、平整、无空鼓、防水，便于清洁与防腐；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	160

	50
	吊顶
	1、名称：吊顶
2、技术要求：
（1）铝合金格栅板条、铝合金边龙骨及吊挂件，Φ8拉杆，间距1000mm,40*80铝方通，厚度1.5mm，间距100；
（2）规格尺寸、强度、图案符合图纸要求。
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	113.6

	51
	排水沟
	1、名称：排水沟
2、技术要求：
（1）排水暗沟尺寸300mm*150mm（深度≥150mm），坡度坡向≥2%；
（2）沟底、沟壁整体做防水处理，与地面交接处密封密实，不渗水。
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m
	35

	52
	不锈钢格栅盖板
	1、名称：不锈钢格栅盖板
2、技术要求：
（1）不锈钢格栅盖板300mm*600mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m
	35

	53
	LED灯
	1、名称：LED灯
2、技术要求：
（1）长条格栅LED灯，不低于36W；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	盏
	15

	54
	应急照明灯
	1、名称：应急照明灯
2、技术要求：
（1）平常不亮（断电点亮时间≥90分钟)，采用插座安装；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	盏
	4

	55
	安全出口灯
	1、名称：安全出口灯
2、技术要求：
（1）常亮，采用插座安装；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求
	盏
	2

	56
	接地母线
	1、名称：接地母线
2、技术要求：
（1）热镀锌扁钢，40×4mm（宽 × 厚）；
（2）设备及水箱基础至控制柜基础铺设热镀锌扁铁40mm*4mm及接地线，并依据图纸安装等电位端子箱；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m
	16

	57
	轴流风机
	1、名称：轴流风机
2、技术要求：
（1）直径DN300，定时器控制，安装高度不低于2.2米；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2

	58
	标识标牌牌
	1、名称：标识标牌牌
2、技术要求：
（1）设备常开常闭、上墙管理卫生制度、泵房信息等标识标牌；
3、工作内容：安装具体做法满足采购人需求；
	套
	1

	59
	灭火器
	1、名称：灭火器
2、技术要求：
（1）干粉灭火器，两只5KG，带箱子；
3、工作内容：安装具体做法满足采购人需求；
	套
	1

	60
	不锈钢挡鼠板
	1、名称：不锈钢挡鼠板
2、技术要求：
（1）可折叠，与门同宽，下300mm，上200mm（2400*500)；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	块
	2

	61
	卫生洁具
	1、名称：卫生洁具
2、技术要求：
（1）拖把、扫帚等清扫工具及拖把池；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	套
	1

	62
	插座
	1、名称：插座
2、技术要求：
（1）品牌三孔插座(含暗盒及安装)；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求
	个
	6

	63
	照明开关
	1、名称：照明开关
2、技术要求：
（1）品牌照明开关(含暗盒及安装)；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	个
	2

	64
	线管开槽
	1、名称：线管开槽
2、技术要求：
（1）依据预埋管尺寸开槽，埋管后不露管，砂浆抹平平整；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	米
	15

	65
	室内外进出水及排水开挖回填、墙面开洞及补全
	1、名称：室内外进出水及排水开挖回填、墙面开洞及补全
2、技术要求：
（1）室内外进出水及排水开挖回填、墙面开洞及补全；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	项
	1

	66
	土方、垃圾清运等
	1、名称:土方、垃圾清运等
2、做法：投标人自行勘查现场，含土方清运、材料包装及运输、垃圾清运等费用；
	项
	1

	67
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-3*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	40

	68
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVS-2*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	60

	69
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	20

	70
	阻燃PVC软管
	1、名称:阻燃PVC软管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	米
	90

	备注：

1、本项目具体技术、施工需按招标文件、施工图及甲方要求，并经甲方确认后方可进行实施，否则自行承担相关责任。
2、本项目为全费用报价，投标人自行现场勘察、核实工程量，成交后成交价不再调整，自行承担相应风险责任。

3、施工图获取链接: https://pan.baidu.com/s/1RHlDMeq3XYidjEBcOw0BCA 提取码: Ychj


备注：

1、每套泵进水口厂家提供不锈钢蝶阀、软接头;每套泵出水口厂家提供不锈钢蝶阀、止回阀、软接头;市政进水汇总管配Y型过滤器;设备出水汇总管配压力;

2、进、出水口管径按采购人要求要求配置口径，泵房内所有阀门必须是全不锈钢。

3、投标人负责将本次招标范围内所需全部合格产品，运抵需方生产现场，直至通过双方组织的验收合格。

4、主要设备部件参照品牌及要求详见附件：《主要设备部件参照品牌一览表》。
 三、技术要求

1.产品性能要求

1.1所有产品应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定；

1.2所有产品应符合国际通行的质量标准或国家及行业现行相关标准，且有符合要求的抽样型式检验报告；
1.3水泵噪声应符合《泵的噪声测量与评价方法》要求，水泵振动应符合《泵的振动测量与评价方法要求，水泵配套点击应符合《中小型三相异步电动机能有效限定值及能效等级》的要求；

1.4变频调速供水电控柜（箱）应符合《微机控制变频调速给水设备》的规定；

1.5 控制设备应按《通用用电设备配电设计规范》现行规范执行；

1.6 自控系统控制系统的所有设备、软件、配件和材料都应符合最新的国际电子技术协会（IEC）的有关标准和国家标准。

    ★2.质量保证体系：

2.1省级以上（含省级）质检部门出具的产品质量检验报告；

2.2疾病预防控制中心检测报告；

2.3生产电气控制柜整机的应通过CCC认证或CQC产品认证证书；

2.4设备具有中国节能产品认证证书；

2.5设备具有中国节水产品认证证书；

2.6投标设备厂家应通过IS09001质量保证体系论证；

2.7投标设备厂家应通过ISO14001环境体系论证；

2.8投标设备厂家应通过职业健康安全论证；

（2.1-2.8开标时需提供上述相关报告及证书原件扫描件并加盖投标人公章）

3.售后服务
有完善的售后服务制度，有售后服务部门，并有专职工程售后服务人员，及时提供现场技术和售后服务。

   4.工程应用情况：
具有从事变频给水行业工程应用经验。
5.技术规范要求

5.1 根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219,符合《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010的相关要求。（国家标准或行业标准均可）
5.2功能性要求提供技术条款偏离表

5.2.1密封性：供水设备必须全密封结构，并能充分利用管道压力，并减少对进水管道的压力损失。设备在承受设计压力的1.5倍压力下，保压30min，无渗漏和无宏观变形或损坏。

5.2.2水压稳压控制：

5.2.2.1设备在用水低峰或夜间小流量，应具有自动稳压给水功能，进行稳压补水储能，在用水高峰期时进行差量补偿；稳压给水时压力控制误差不应超过0.01MPa，水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过30S。

5.2.2.2当供水管网的压力能满足用户水压时，变频泵延时“休眠”，设备应能自动进入待机状态，当供水压力下跌到唤醒时，变频泵自动“唤醒”设备恢复运行。

5.2.2.3应具备不产生负压的功能，即设备应具有对市政给水管网或有压管网不产生压力波动功能。并且各厂家必须详细说明采用何种相关技术措施及装置来实现的。

5.2.3设备供水能力：额定状态下，设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%，设备的供水能力符合设备参数要求。

5.2.4防水锤功能：必须注明有效防水锤的技术措施及采用的何种相关装置来解决水锤。

5.2.4.1具备自动节能优化运行、设备内部、外部通讯、变量变压、VF控制、矢量控制等功能(提供具有CMA或CNAS标志的省级及以上检测机构出具的检测报告)

5.2.4.2具备轴承温度检测、机封漏损检测、曲线末端报警保护等功能(提供具有CMA或CNAS标志的省级及以上检测机构出具的检测报告)
5.2.5控制方式：

5.2.5.1设备应具有手动/自动操作控制功能。带流量、压力、设备运行等状态输出接口，能实现远程监测、监控功能。

5.2.5.2具备自动切换，当小流量时水泵能满足供水要求，应变频工作，否则应及时自动根据压力、频率及时间实现自动加减泵工作。水泵切换过程中，出水压力表波动不超过±2m水头。应能按一定的程序交换运行。标书中请阐述。

5.2.6运行功能：

5.2.6.1为了延长设备的使用寿命，要求各泵应依次循环变频启动，定时轮换运行功能；

5.2.6.2设备在额定供水流量及压力的条件下，连续运转不少于24h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵转速无杂音和其它异常现象。

5.2.7设备自身保护功能：

5.2.7.1设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

5.2.7.2泵站参数设定包括进水压力保护值、出水压力保护值、变频器频率上下限、出水压力设定值。

5.2.7.3设有超压保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压时报警并按一定程序逐级自动停止水泵运行。设备在超压消除后能自动恢复正常运行。

5.2.7.4设备应具有较强的抗干扰能力：抗用电设备干扰，抗管网瞬时压力波动下干扰应能稳定正常工作，确保设备不频繁启动和停机。

5.2.7.5设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能：设备在水源无水时应能在保证系统安全的情况下自动停机保护，并具有报警功能；水源水压恢复后应能按一定次序自动启动。

5.2.8噪声：设备正常运行时的噪声按国家标准测量，符合相关要求。

5.2.9整套系统必须确保24小时正常运行；水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统的正常运行，设备在非停电的条件下，必须保证每天24小时正常运行。

5.2.10变频器实行一控一全变频模式，

5.3设备配置要求

5.3.1水泵：水泵有良好的变速性能，能与变频器配合保持最高效率，并在供电频率不低于30Hz的低转速下安全连续运行。应采用知名品牌品牌水泵，每套设备水泵选用二用一备。

★a.投标人所投水泵应满足省级及以上质量监督检验机构出具的至少3个不同型号（功率范围3-18.5KW）的上述检验报告（带CMA或CNAS标志）原件扫描件，并提供省级及以上第三方机构出具的检测报告或认证证书原件扫描件（带CMA、CNAS或CQC标志）予以佐证设备型号所对应功率信息。

b.材质及加工工艺：水泵腔体、叶轮、外筒等过水部件采用304不锈钢材质，轴采用食品级不锈钢304(国标)材质。水泵进、出水接口采用圆形法兰连接，水泵采用集装式机械密封；水泵叶轮采用激光一次性整体焊接,激光熔断焊接的方式。

★c.二次供水设备配套的水泵水泵泵体表面采用电泳技术防腐处理，检测项目不少于耐冲击、附着力、耐酸性、耐碱性、耐中性盐雾试验等。
（★a，★c开标时需提供上述证明材料并加盖投标人公章）
5.3.2阀门： 耐压等级1.6MPa；

5.3.3伸缩节；选用丁腈橡胶材质，耐压等级1.6MPa；

5.3.4稳流罐：

5.3.4.1稳流稳压器采用SUS304食品级不锈钢；不锈钢板厚度不应小于4mm，筒体及封头厚度应按GB150-2011规定执行。且封头尺寸应符合JB/4746的要求，焊接采用固溶工艺。每套设备必须配置稳流罐。
5.3.4.2罐体内部结构：若罐内有一定的装置，需要提供装置维修说明。

5.3.5管道（包括过滤器管件部分）：管径小于等于200mm，壁厚不低于3mm，管径大于等于300mm，壁厚不低于4mm。焊接采用固溶工艺。

5.3.6所有过流部分必须采用食品级不锈钢材质，提供国家认证的第三方质量检测机构出具的涉水部件（包含：肓板、法兰、封头、止回阀、蝶阀、变径管、钢管、螺栓等）不锈钢材质的检验报告（带CMA、CNAS或ILAC-MRA标志）

5.3.7水泵、电机、阀门等应符合技术规范的相应要求。

5.3.8控制柜及电器元器件：

5.3.8.1控制系统采用全中文人机界面，可编程序控制器及输入、输出模块，并选用进口国际知名品牌的电气元件

5.3.8.2变频器选用进口品牌产品，其功率要求应大于水泵的要求，并应该留有余量，变频器实行一控一全变频模式。
5.3.8.3配套电控柜共控微机：柜内主要元器件，如变频器、断路器、接触器、继电器等，要求选用先进、可靠的产品。

5.3.8.4配置的电气控制柜应符合GB/T3047.1的规定,具有防水防尘结构，防护等级不低于IP40。电控系统要求有三级防雷装置。

5.3.8.5控制柜显示面板应有电源、电流、电压、电量、水泵停启停状况，频率、故障声光报警等显示功能，配备真彩高分辨率触摸屏。

6.压力变送传感器应配套相匹配的性能可靠产品。

7.双电源柜及网络柜配置要求

7.1.1温湿度控制器


对泵房的温度、湿度进行监测，支持高温高湿联动逻辑及向平台上传高温高湿报警报警，建设要求为：

供电电压：24VDC；

温度量程：-20℃~60℃ ±0.5℃；

湿度量程：0%RH~100%RH ±3%；

安装：壁挂式；

支持RS485通讯（Modbus协议）。

7.1.2烟雾报警器


对泵房的烟雾进行探测，支持烟感报警联动控制逻辑及向平台上传烟感报警，建设要求为：

电源：DC12V-24V；

工作温度：-10℃～50℃；

报警输出：继电器输出；

建议室内每20-30平方米装一个烟感。

7.1.3水浸变送器


对泵房的是否产生水淹进行探测，支持水淹报警联动控制逻辑及向平台上传水淹报警，建设要求为：

工作湿度：20%RH~80%RH；

工作温度：-20℃~60℃；

供电电压：24VDC；

7.1.4除湿机

当监测到泵房湿度过高，可启动除湿机进行除湿，建设要求为：

微电脑全自动控制；

支持显示屏显示，当前环境温、湿度，运行状态实时监控；

支持RS485通讯（Modbus协议）；
此模块非标准配置模块，按需配置此模块。

7.1.5网关

1.网络接入：以太网、4G全网通；

2.接口：3路RJ45网口、1路USB Device 2.0接口、2路DI、2路DO、3路RS485串口（COM1/3外部；COM2内部）；

3.支持SD卡（最大32G）；

4.额定电压：DC24V；

5.尺寸：130*94*48mm；

6.支持500点数据上传，200点报警推送，100点历史数据断网续传；

7.支持边缘计算，JS语言脚本编程；

8.支持多种工业设备协议；

9.支持MQTT数据上传

7.1.6硬盘录像机

1.可驳接符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

2.支持萤石云服务，支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；

3.支持4K高清网络视频预览、存储、回放；

4.支持Smart265、H.265、H.264编码前端自适应接入；

5.支持1个HDMI和1个VGA同时输出（HDMI最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出）；

6.支持SATA接口（最大支持满配8T硬盘）；

7.内置1个RJ45网口，1个RCA接口，2个USB2.0接口

7.1.7门禁控制主机

1.双门门禁控制；

2.支持TCP/IP通讯，支持EHOME协议跨公网传输；

3.支持485接口和韦根接口读卡器接入；

4.支持多重认证方式开门（指纹、刷卡、密码、人脸、远程）；
5.支持多种联动（有开关量输入输出接口）；
6.支持NTP校时、手动校时、自动校时；7.可接入2路门禁；

7.1.8非可视报警盒

1.4mm优质铝合金氧化工艺面板，内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持有线网络和管理中心双向语音对讲； 支持中心监听、录音与广播功能； 

2.支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 支持海康EHome2.0、萤石云协议 、HIK_SIP，满足公网传输；

3.支持外接警灯警号；

4.支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警；

5.防护等级：IP54  防暴等级：IK08；

7.1.9无线路由器

1.支持VPN；

2.传输速率：10/100/1000Mbps；

3.支持1个广域网接口，4个局域网接口；

4.支持1个USB 2.0接口；

5.包转发率：1Mbps；

6.支持Wi-Fi：802.11b/g/n，2.4GHz，2x2 MIMO 802.11ac，5GHz，2x2MIMO

7.1.10交换机

1.8个10/100/1000BASE-T以太网端口；
2.包转发率：12Mpps；
3.交换容量：16Gbps；
4.无风扇，自然散热；

7.1.11UPS

1.输入电压：额定：单相220V，输入范围：110-300VAC；

2.输入功率因数 ≥0.95；

3.最大输出功率：800 W / 1000 VA；

4.输出效率88%；

5.内含电池：9AH*2,电压24V，满载＞4分钟；

7.1.12电子锁模块



1.电子锁模块与人脸门禁一体机联合实现进门功能，包含电磁锁、支架、布防开关、门禁出门开关、微动开关。建设要求如下：

2.可根据情况选择单开门或双开门；

3.支持适用木门、玻璃门、金属门、防火门；

4.最大拉力280kg；

5.支持断电开锁，满足消防要求；

6.支持显示电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；

7.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

8.模块包含电磁锁、支架、布防开关、门禁出门开关、微动开关。

8.其他配件

其他组件包括螺栓（丝）、螺帽、垫片、法兰等材质应优先采用不低于SUS304食品级不锈钢材质，不能对水质造成污染。水泵前后阀门品牌及水泵出水处止回阀为国内知名品牌。

9.云端监控平台

9.1 二次供水控制设备应提供标准通信协议和接口。

9.2 二次供水通信系统应采用外网TCP/I的连接方式。

9.3二次供水工程自控系统应采用兼容IEEE802.3/802.3u,使用ISO和TCP/IP通信协议标准的工业以太网。

9.4 二次供水自控系统分为三层结构：控制层、传输层及信息层。

9.5 设备的运行过程中出现故障时，自控系统应确认故障来源，及时报警。故障的类型包括由I/O模块输入的硬接点以及PLC中产生的软报警。

9.6 控制设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热和缺水等故障报警及自我保护功能。对可恢复的故障，应能自动或手动消除，恢复正常运行。

9.7 产品二次供水信息监控平台应相互兼容，并授予平台软件使用权，终身免费升级管理。

10.施工

1、按照江苏省地方标准《居民住宅二次供水工程技术规程》DB32/T4284-2022 实施。

11.调试与验收

设施安装调试完工，冲洗、消毒后，系统出水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749 )的规定，并提供具有资质单位检测的水质检测报告，其他按照江苏省地方标准《居民住宅二次供水工程技术规程》DB32/T4284-2022实施。（具体调试验收内容见附件）
四、报价要求

1、报价中要求包括本次采购的所有费用。报价是投标人对本次采购提出的各项支付金额的总和。报价应包括投标人为完成本次招标文件所确定的采购内容，以及投标人为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、软件开发、加工制造、采购、运输、供货、施工、安装、集成、调试、验收、检测、交付、培训、维保、售后服务以及为保证采购人正常投入使用所必须的一切项目作业、材料、劳务、机械投入、利润、税金、检测费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。

2、投标人根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定投标人投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

五、有关说明

1、本次采购，投标人必须对采购的全部内容进行响应；否则，采购人不予接受。

（1）中标人如是销售商，中标公示间需提供设备制造商授权书原件给采购人，如未能及时提供，采购人有权取消中标候选人资格。

2、中标人在交货时应向需方提供产品出厂前各项测试报告和产品合格证书，如未能及时提供，采购人有权拒绝收货，并取消合同，因此造成的一切损失由中标人自行承担，采购方概不负责。

3、合同签订后20天内，中标人具备供货条件，接到采购方送货通知后24小时内将产品运抵需方储存、生产现场交货完毕；

4、供货地点及方式：

交货地点：四季云顶小区生活泵房。

运输方式：供方送货上门至交货地点、并负责装卸货，所有费用由供方承担，需方提供协助。

5、附件
附件1：             表A.1主要设备部件参照品牌一览表
	序号
	设备、材料名称
	推荐品牌
	备注

	1
	流量计
	肯特、惠然、西门子、科隆
	　

	2
	过滤器
	竹箦、双恒、上海冠龙、鼎瑞特、易捷特
	　

	3
	普通阀门类
	欧特莱、竹箦、双恒、鼎瑞特、天津百利二通、易捷特、上海冠龙
	　

	4
	电动阀门类
	格莱特、菲恩、基雷、双恒、鼎瑞特，易捷特，上海冠龙
	　

	5
	水质在线检测仪器
	哈希、E+H，GF、思旺
	余氯、浊度　

	6
	变频器
	西门子、ABB（580）、施耐德
	　

	7
	可编程控制器PLC
	西门子、施耐德、ABB
	　

	8
	模块、接触器、空开、继电器等电器元件
	西门子、施耐德、ABB、LS
	　

	9
	管道紫外消毒器（含控制柜、箱）
	新大陆、良成、斯凯威、冠宇
	

	10
	水泵
	格兰富、威乐、凯士比
	　

	11
	隔膜式气压罐
	GWS、瑞福莱、齐尔美特、百乐暖
	　

	12
	远程压力传感器
	E+H、西门子、丹佛斯
	　

	13
	门禁系统
	海康威视、霍尼威尔、中控、捷顺
	　

	14
	视频监控系统
	海康威视、大华、英飞拓
	　

	15
	除湿机
	德业、美的、奥克斯、湿腾、湿美
	


说明：1、《主要设备部件参照品牌一览表》中的所有设备材料，各投标人在采购人参照品牌中选择一种品牌或不低于上述品牌的产品进行响应报价。但开标时无须确定品牌，只需将本表盖章后作为响应招标文件组成部分即可，否则将会被认定为不实质性响应招标文件，作废标处理；成交后，由投标人在采购人参照或认可品牌中任选一种品牌报采购人确认后方可采购。

2、除《主要设备部件参照品牌一览表》中的品牌外，产品知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述参照品牌参加开标，须在2026年5月27日下午5:00前，以书面形式（加盖公章）向采购人提出，并附产品详细技术参数，并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得采购人的认可。
附件2：

表A.2二次供水设备验收调试内容

	序号
	二次供水设备验收调试内容

	1
	外观检验

	2
	进口压力控制试验

	3
	应急变频供水功能试验

	4
	超压、瞬间失压保护功能试验

	5
	小流量保压功能试验

	6
	压力控制误差、出口压力控制试验

	7
	水泵自动切换功能试验

	8
	设备启停控制功能试验

	9
	设备耐压强度试验

	10
	噪声、振动、机组温升检验

	11
	变频变压功能检验

	12
	变频器报警自动复位检验

	13
	控制柜外观、部件、防护等级、面板显示检验

	14
	供水最大能力检验

	15
	全自动运行功能检验

	16
	相序、断相、超负荷、超水压保护功能检验

	17
	自动保护功能检验

	18
	控制中心监测及控制功能检验

	19
	电气间距与爬电距离检验

	20
	安全接地检验

	21
	水泵机组检验

	22
	管路、阀门及仪表检验

	23
	非工作泵自动投入运行功能试验


第四章  合同主要条款 

甲方：江苏惠源建设工程有限公司 （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

甲方组织的  （采购编号）            的    （项目名称）               采购活动，确认              （乙方）为中标人。现依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙双方经友好协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

一、 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1．“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2．“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方及使用方提供的一切备件、工具、手册、技术资料及其他相关材料。

3．“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4．“甲方”系指采购单位。

5．“乙方”系指提供合同约定的货物和服务的投标人。

6．签订合同文件的依据

（1）签订合同后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的（项目编号）的（项目名称）招标文件以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的投标文件及澄清文件；

（4）成交（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）合同附件：服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。

二、成交清单及价格

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	主要部件品牌
	全费用

单价（元）
	小计（元）

	一、供水设备及配件

	1
	二次供水成套设备（低区）
	1、名称：箱式变频设备（含控制柜）
2、技术参数：
（1）地面泵房，3-11层,用户数量558户；
（2）参考选型：单泵流量Q：23m³/h，扬程H：60m，功率N：7.5kw（厂家按分区及户数自行选型，不得低于参考选型参数）；
（3）设备要求：
1.水泵采用二用一备（安装要求槽钢基础及减震装置），包含进出水汇总管、阀门、止回阀、软连接、电接点压力表、数显压力变送器等成套配件；
2.柜体防护等级不低于IP54，控制柜尺寸不低于700*1700*500，与网络柜尺寸一致；含温湿度、电能表；三台变频器一对一变频PID调节控制，PLC+触摸屏，含远程监控（提供平台地址点表配合数据接入我司本地二次供水服务平台）；
3.功能要求：可本地查看历史数据包括进出水压力，频率和电流+历史报警；可触发水箱无水报警、溢流报警、超压报警、变频报警、爆管报警、水淹报警，控制功能：根据水箱液位自动控制水箱进水、根据水淹、爆管报警自动控制进水电动阀（plc、触摸屏、变频器、水泵为核心部件）；
	套
	1
	
	
	

	2
	二次供水成套设备（高区）
	1、名称：箱式变频设备（含控制柜）
2、技术参数：
（1）地面泵房，13-17层，用户数量156户；
（1）参考选型：单泵流量Q：7m³/h；扬程H：76m；功率N：3kw（厂家按分区及户数自行选型，不得低于参考选型参数）；
（3）设备要求：
1.水泵采用二用一备（安装要求槽钢基础及减震装置），包含进出水汇总管、阀门、止回阀、软连接、电接点压力表、数显压力变送器等成套配件；
2.柜体防护等级不低于IP54，控制柜尺寸不低于700*1700*500，与网络柜尺寸一致；含温湿度、电能表；三台变频器一对一变频PID调节控制，PLC+触摸屏，含远程监控（提供平台地址点表配合数据接入我司本地二次供水服务平台）；
3.功能要求：可本地查看历史数据包括进出水压力，频率和电流+历史报警；可触发水箱无水报警、溢流报警、超压报警、变频报警、爆管报警、水淹报警，控制功能：根据水箱液位自动控制水箱进水、根据水淹、爆管报警自动控制进水电动阀（plc、触摸屏、变频器、水泵为核心部件）；
	套
	1
	
	
	

	3
	水箱
	1、名称：食品级SUS304不锈钢水箱（装配式）
2、技术参数：
（1）规格：8m*3m*2m（中间隔板），材质SUS304，符合卫生认证有涉水产品卫生批件
（2）含热浸锌槽钢底座、顶板2.5mm厚，侧板及底板3.5mm厚；设置不锈钢拉筋、垂直加固柱、水平加强筋，呼吸帽、进出水口、排污溢流口、带锁人孔、内外固定爬梯、可视液位计显示及相应辅件；

(3)泵房正式运行前水箱内部至少清洗两次并达到运行标准，运行前需出具水质检测报告。
	座
	1
	
	
	

	4
	双电源柜
	1、名称：成套双电源柜
2、技术参数：
（1）柜体防护等级不低于IP54，散热温控，适应泵房潮湿环境；
（2）含槽钢基础及成套CCC认证品牌电器元件如电源指示、蜂鸣器、电能表、双电源转换开关、断路器、防雷浪涌、插座等，空开断路器满足泵房用电数量；
3、工作内容：控制柜安装，依据图纸双电源柜至相应设备控制柜电缆连接（自行参考相应设备功率进行电源柜内电气元器件选型）。
	台
	1
	
	
	

	5
	气压罐
	1、名称:食品级SUS304不锈钢气压补偿罐
2、技术要求:
（1）规格尺寸不低于24L；
（2）罐体材质SUS304，符合卫生认证有涉水产品卫生批件，采用食品级丁基橡胶/三元乙丙隔膜气囊；
（3)承压要求按系统最大工作压力×1.5进行试压；
	台
	2
	
	
	

	6
	不锈钢管
	1、名称:SUS304无缝不锈钢管
2、技术要求:
（1）规格为DN200，壁厚不低于3mm；
（2）卫生食品级抛光，符合卫生认证有涉水产品卫生批件；
（3）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：（1）管路敷设 （2)管道脱脂 （3)支架制作、安装（支架与管材安装绝缘垫） （4)焊口酸洗钝化 （5）含管道辅材配件如变径、三通、弯头、法兰盘、密封垫、螺栓螺帽等；
	m
	12
	
	
	

	7
	不锈钢管
	1、名称:SUS304无缝不锈钢管
2、技术要求:
（1）规格为DN150，壁厚不低于3mm；
（2）卫生食品级抛光，符合卫生认证有涉水产品卫生批件；
（3）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：（1）管路敷设 （2)管道脱脂 （3)支架制作、安装（支架与管材安装绝缘垫） （4)焊口酸洗钝化 （5）含管道辅材配件如变径、三通、弯头、法兰盘、密封垫、螺栓螺帽等；
	m
	30
	
	
	

	8
	不锈钢管
	1、名称:SUS304无缝不锈钢管
2、技术要求:
（1）规格为DN100，壁厚不低于3mm；
（2）卫生食品级抛光，符合卫生认证有涉水产品卫生批件；
（3）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：（1）管路敷设 （2)管道脱脂 （3)支架制作、安装（支架与管材安装绝缘垫） （4)焊口酸洗钝化 （5）含管道辅材配件如变径、三通、弯头、法兰盘、密封垫、螺栓螺帽等；
	m
	16
	
	
	

	9
	闸阀
	1、名称:明杆闸阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN200,整阀SUS304不锈钢材质，禁止铸铁阀体，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	
	

	10
	Y型过滤器
	1、名称:Y型过滤器
2、技术要求：
（1) 规格为DN200,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	
	

	11
	波管补偿器
	1、名称:波管补偿器
2、技术要求：
（1) 规格为DN200,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	
	

	12
	遥控浮球阀
	1、名称:遥控浮球阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN100,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	2
	
	
	

	13
	法兰蝶阀
	1、名称:法兰蝶阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN150,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	12
	
	
	

	14
	法兰蝶阀
	1、名称:法兰蝶阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN100,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	5
	
	
	

	15
	电动蝶阀
	1、名称:电动蝶阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN100,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）具有开关控制及反馈信号输出；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	
	

	16
	紫外线消毒
	1、名称:紫外线消毒仪 
2、技术要求：
（1) 规格为DN150,SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）灯管数量不低于6支，单支紫外强度≥90 μW/cm²，工作强度 >70 μW/cm²；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	2
	
	
	

	17
	电磁流量计
	1、名称:一体式电磁流量计 
2、技术要求：
（1) 规格为DN150，食品级内衬涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）防护等级不低于IP65，压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）精度等级±0.5%；
（4）支持模拟量4-20ma，数字量通讯RS485，标准modbus bus rtu协议；
（5）可靠接地，抗静电、浪涌、工频磁场干扰；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	
	

	18
	电磁流量计
	1、名称:一体式电磁流量计 
2、技术要求：
（1) 规格为DN100，食品级内衬涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）防护等级不低于IP65，压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）精度等级±0.5%；
（4）支持模拟量4-20ma，数字量通讯RS485，标准modbus bus rtu协议；
（5）可靠接地，抗静电、浪涌、工频磁场干扰；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	
	

	19
	水质仪表
	1、名称:一体式多参数水质检测仪；
2、技术参数：
（1）检测项：余氯、浊度、温度；
（2）余氯：测量范围0-2.00mg/L（可调），精度：±2%FS；浊度：测量范围0-2NTU（可调），精度±1%FS；温度：测量范围0-60℃ ，精度：±0.1℃；
（3）支持模拟量4-20ma，数字量通讯RS485，标准modbus bus rtu协议；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	
	

	20
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜YJV-5*10mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	6
	
	
	

	21
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜YJV-4*4mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	50
	
	
	

	22
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-3*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	105
	
	
	

	23
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVVP-3*1.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	50
	
	
	

	24
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ50；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	20
	
	
	

	25
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	20
	
	
	

	26
	金属软管
	1、名称:金属软管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含安装及管口防水接头；
	米
	10
	
	
	

	27
	水质检测取水口
	1、名称:水质检测取水口
2、技术要求：
（1) 规格为型号：DN20不锈钢球阀、Φ20不锈钢水龙头；            （2）进水口一套，出水口高压、低压各一套
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含安装及管口防水接头；
	套
	3
	
	
	

	二、信息化设备及配件

	28
	出入口目标识别设备
	1、名称：读卡器
2、技术参数：
（1）密码门禁读卡器，应用了非接触IC卡技术与物理密码按键相结合，防水、防尘、抗静电干扰，86底盒安装；
（2）工作电压：12VDC±10%；抗静电干扰：±15KV；读卡类型：IC卡、密码、IC卡+密码；感应时间：＜0.2S；传输距离：100 m；感应距离：20mm-50mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	
	

	29
	出入口执行机构设备
	1、名称：电磁锁
2、技术参数：
（1）适用于木门、玻璃门、防火门等90度单开门；
（2）防残磁设计，选用防磨损材料；铝外壳采用高强度合金材料阳极硬化处理，锁体采用环保锌电镀处理；磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	
	

	30
	出入口控制设备
	1、名称：开门按钮
2、技术参数：
（1）防火材料混合树脂；最大耐用电流3A@36VDC；NO/COM常开型；防火材料精光面处理；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	
	

	31
	监控摄像设备
	1、名称：网络摄像球机
2、技术参数：
（1）采用400万1/3英寸CMOS图像传感器，F1.6～F4.4超大光圈；最大支持2592×1520@30fps实时视频输出,30倍光学变倍,16倍数字变倍；支持GB/T 28181、ehome2.0、isup4.0等各种网络协议，组网更方便；内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；
（2）一体化结构设计，铝合金外壳，更坚固、耐用；垂直角度-15°～90°超大旋转范围，支持自动翻转；全铝散热设计，能适应-40～70℃的使用环境；IP66防护等级，内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	
	

	32
	监控摄像设备
	1、名称：智能警戒网络摄像机
2、技术参数：
（1）像素: 400万，最大分辨率: 2688×1520；支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
（2）支持双向语音对讲；具有100/1000M RJ45网络接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；
（3）补光灯可集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式下只开启白光灯，混合模式下开启红外灯，并用白光做补偿；符合IP66防尘防水设计，可靠性高；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	3
	
	
	

	33
	扩声系统设备
	1、名称：有源音柱
2、技术参数：户外蓝牙防水音柱，自带功放；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	
	

	34
	扩声系统设备
	1、名称：拾音器
2、技术参数：
（1）全向麦克风，动态范围：74dB；拾音范围：5-50平方米；灵敏度：-24dB；输出信号幅度：2.5Vpp/81dBSPL；信噪比：58dB；频率响应：20Hz～20KHz；音频传输距离：200米；输出阻抗：100欧姆非平衡；电源电压：直流稳压电源DC 12V（9V--15V）；采用高保真/低噪声处理芯片，内置前置放大电路，可直接驱动耳机；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	
	

	35
	点型探测器
	1、名称：红外对射
2、技术参数：
（1）双束室内/外光电防盗对射探测器；
（2）探测距离：室内90米/室外30米；由分离式的发射器和接收器组成；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	
	

	36
	网络柜
	1、名称：机柜
2、技术参数：
 (1)含低压电气含PLC及控制程序、成套电器元件如断路器、继电器、电源模块、插座等；
（2）控制柜尺寸不低于700*1700*500，与设备控制柜尺寸一致；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	
	

	
	
	1、名称：企业路由（含柜内网线）
2、技术参数：
(1)处理器 双核1GHz,内存 512MB,Flash 512MB,管理接口 1（RJ45）
,CON/AUX接口 1个（RJ45）,USB 2.0接口 1个,标配业务接口 WAN侧接口：1个GE电接口,LAN侧接口：4个GE电接口；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	
	

	
	
	1、名称：门禁主机
2、技术参数：
（1）TCP/IP的通讯方式；管理门数：≤2；读卡器数：≤4；出门开关：≤2；配套电源功率：12V3A；门禁电路板功耗：小于100MA；运行温度：-30-65摄氏度；运行湿度：10-90％RH，无冷凝；抗静电干扰15KV；
（2）安全保护 ①抗雷电冲击；②输入输出均带电压动态保护；③具有瞬间电压及短路保护；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	
	

	
	
	1、名称：硬盘录像机
2、技术参数：
（1）8路网络硬盘录像机，2盘位单盘位支持8TB硬盘，支持H.265编码，支持6路1080P解码，最的大支持800万像素高清摄像机接入，支持HDMI与VGA同源高清输出；
（2）含6000G硬盘，视频存储满足90天要求；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	
	

	
	
	1、名称：报警指示灯
2、技术参数：
（1）工作电压：DC 12V/24V AC110 AC220任选。功率：10W。喇叭分贝：可配报警器90分贝，防尘、防水；
（2）颜色：红色、黄色、绿色；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	
	

	
	
	1、名称：UPS
2、技术参数：
(1)容量1000VA，功率800W，标准机内置电池，后备时间满载：30分钟，半载：15分；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	
	

	
	
	1、名称：物联网终端
2、技术参数：
（1)CPU 600MHz ARM Cortex-A8 存储 128MB Flash + 128MB DDR3 自适应端口 SD 卡 支持 USB ；
(2)以太网：3 路 10M/100M、WiFi IEEE 802.11b/g/n compatible 、WLAN IEEE 802.11e QoS Enhancement (WMM) RTC 实时时钟内置；
(3)接口：1 个 USB Device 2.0 、1 个 USB Host 2.0 、2 路光电隔离数字IO 接口 点输入；2 路继电器输出（最大 5A）；
(4)串口：COM1：RS232/RS485/RS422 COM2：RS485 COM3：RS232 
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	
	

	37
	软件
	1、名称：技术服务
2、技术参数：对接二次供水管理平台服务；
	项
	1
	
	
	

	38
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-3*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	10
	
	
	

	39
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-2*1.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	70
	
	
	

	40
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVVP-2*1.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	20
	
	
	

	41
	网线
	1、名称:网线
2、技术要求：
（1) 规格不低于超五类（CAT5e）；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	80
	
	
	

	42
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ50；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	3
	
	
	

	43
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	15
	
	
	

	三、土建、安装

	44
	室内地坪
	1、名称：防水混凝土楼地面
2、技术要求：
（1）地面找平，10mm厚C30细石混凝土、1mm涂膜防水层；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	14
	
	
	

	45
	设备基础
	1、名称：设备基础
2、技术要求：
（1）C25混凝土（含支模 材料加人工）；
（2）高200mm*宽1800*2000mm，中间电缆沟，详情见图纸；
（3）加装不锈钢装饰边条；                                      （4）采用10号螺纹钢扎网片，间距20×20；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m³
	1
	
	
	

	46
	控制柜基础
	1、名称：控制柜基础
2、技术要求：
（1）C25混凝土（含支模 材料加人工）；
（2）高300mm*宽800mm，中间电缆沟，详情见图纸；
（3）加装不锈钢装饰边条；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m³
	2
	
	
	

	47
	水箱基础
	1、名称：水箱基础
2、技术要求：
（1）C25混凝土（含支模、钢筋、材料加人工）；
（2）高500mm，宽300mm，间隔700mm，详情见图纸；
（3）加装不锈钢装饰边条；                                      （4）采用10号螺纹钢加6号圆刚扎笼，间距20厘米；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m³
	9
	
	
	

	48
	地砖
	1、名称：地砖
2、技术要求：
（1）尺寸800*800，填缝倒角；
（2）地面防滑耐磨、防水易清洁；墙面防水耐擦洗；
（3）满贴、平整、无空鼓、防水，便于清洁与防腐；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	150
	
	
	

	49
	墙砖
	1、名称：墙砖
2、技术要求：
（1）尺寸400*800，美缝倒角；
（2）地面防滑耐磨、防水易清洁；墙面防水耐擦洗；
（3）满贴、平整、无空鼓、防水，便于清洁与防腐；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	160
	
	
	

	50
	吊顶
	1、名称：吊顶
2、技术要求：
（1）铝合金格栅板条、铝合金边龙骨及吊挂件，Φ8拉杆，间距1000mm,40*80铝方通，厚度1.5mm，间距100；
（2）规格尺寸、强度、图案符合图纸要求。
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	113.6
	
	
	

	51
	排水沟
	1、名称：排水沟
2、技术要求：
（1）排水暗沟尺寸300mm*150mm（深度≥150mm），坡度坡向≥2%；
（2）沟底、沟壁整体做防水处理，与地面交接处密封密实，不渗水。
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m
	35
	
	
	

	52
	不锈钢格栅盖板
	1、名称：不锈钢格栅盖板
2、技术要求：
（1）不锈钢格栅盖板300mm*600mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m
	35
	
	
	

	53
	LED灯
	1、名称：LED灯
2、技术要求：
（1）长条格栅LED灯，不低于36W；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	盏
	15
	
	
	

	54
	应急照明灯
	1、名称：应急照明灯
2、技术要求：
（1）平常不亮（断电点亮时间≥90分钟)，采用插座安装；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	盏
	4
	
	
	

	55
	安全出口灯
	1、名称：安全出口灯
2、技术要求：
（1）常亮，采用插座安装；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求
	盏
	2
	
	
	

	56
	接地母线
	1、名称：接地母线
2、技术要求：
（1）热镀锌扁钢，40×4mm（宽 × 厚）；
（2）设备及水箱基础至控制柜基础铺设热镀锌扁铁40mm*4mm及接地线，并依据图纸安装等电位端子箱；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m
	16
	
	
	

	57
	轴流风机
	1、名称：轴流风机
2、技术要求：
（1）直径DN300，定时器控制，安装高度不低于2.2米；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	
	

	58
	标识标牌牌
	1、名称：标识标牌牌
2、技术要求：
（1）设备常开常闭、上墙管理卫生制度、泵房信息等标识标牌；
3、工作内容：安装具体做法满足采购人需求；
	套
	1
	
	
	

	59
	灭火器
	1、名称：灭火器
2、技术要求：
（1）干粉灭火器，两只5KG，带箱子；
3、工作内容：安装具体做法满足采购人需求；
	套
	1
	
	
	

	60
	不锈钢挡鼠板
	1、名称：不锈钢挡鼠板
2、技术要求：
（1）可折叠，与门同宽，下300mm，上200mm（2400*500)；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	块
	2
	
	
	

	61
	卫生洁具
	1、名称：卫生洁具
2、技术要求：
（1）拖把、扫帚等清扫工具及拖把池；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	套
	1
	
	
	

	62
	插座
	1、名称：插座
2、技术要求：
（1）品牌三孔插座(含暗盒及安装)；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求
	个
	6
	
	
	

	63
	照明开关
	1、名称：照明开关
2、技术要求：
（1）品牌照明开关(含暗盒及安装)；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	个
	2
	
	
	

	64
	线管开槽
	1、名称：线管开槽
2、技术要求：
（1）依据预埋管尺寸开槽，埋管后不露管，砂浆抹平平整；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	米
	15
	
	
	

	65
	室内外进出水及排水开挖回填、墙面开洞及补全
	1、名称：室内外进出水及排水开挖回填、墙面开洞及补全
2、技术要求：
（1）室内外进出水及排水开挖回填、墙面开洞及补全；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	项
	1
	
	
	

	66
	土方、垃圾清运等
	1、名称:土方、垃圾清运等
2、做法：投标人自行勘查现场，含土方清运、材料包装及运输、垃圾清运等费用；
	项
	1
	
	
	

	67
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-3*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	40
	
	
	

	68
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVS-2*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	60
	
	
	

	69
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	20
	
	
	

	70
	阻燃PVC软管
	1、名称:阻燃PVC软管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	米
	90
	
	
	

	总合计（元）
	
	

	备注：

1、本项目具体技术、施工需按招标文件、施工图及甲方要求，并经甲方确认后方可进行实施，否则自行承担相关责任。
2、本项目为全费用报价，投标人自行现场勘察、核实工程量，成交后成交价不再调整，自行承担相应风险责任。


三、合同价格

本合同总价为人民币（大写）                         （¥：    ）。

本合同价格为招标文件要求全部报价，包括设备的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收合格交付使用前的一切费用以及质保期内的售后服务费用、税费等所有费用 。

质保期及质量标准

1.质保期：  1 年，验收合格之日起计算。

注：供水设备水泵和控制柜核心部件质保期    年，详见附件质保期承诺书。在质保期内，乙方对产品质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由乙方承担。
2.质量标准：

（1）乙方提供的所有产品应符合国际通行的质量标准或国家及行业现行相关标准，以及招标文件、投标文件的要求，同时满足甲方提出的合理技术要求。

（2）设备应为全新、未使用过的合格产品，其质量、规格、性能、技术参数等应与投标文件中承诺的一致 。

3.设备的原材料、零部件应选用优质产品，符合环保、安全等要求 。
五、交货时间、地点及方式：

交货时间：乙方应于 合同签订后 30 日历天内将设备全部运送至甲方指定地点并完成安装调试 。如遇不可抗力等特殊情况，乙方应提前 2  天书面通知甲方，经甲方书面同意后，交货时间可相应顺延；
交货地点：四季云顶小区生活泵房；

交货方式：乙方负责将设备运送到交货地点，承担运输过程中的一切风险和费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等，并负责设备的现场安装、调试工作。

六、包装和标记

乙方提供的设备产品应采用适合长途运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的坚固包装，以确保设备在运输过程中不受损坏 。

每个包装箱内应附一份详细装箱单、产品质量检验合格证书、使用说明书、安装图纸等相关技术资料 。

包装箱外应清晰标注设备名称、规格型号、数量、毛重、净重、包装尺寸、目的地、收货人等信息，并标明“小心轻放”“防潮”“勿倒置”等警示标志 。

五、验收

按照合同约定的质量标准、技术要求对设备进行最终验收 。验收合格的，双方签署验收合格报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工直至验收合格，由此造成逾期交付的，乙方应承担违约责任 。

设施安装调试完工，冲洗、消毒后，系统出水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749 )的规定，并提供具有资质单位检测的水质检测报告，其他按照江苏省地方标准《居民住宅二次供水工程技术规程》DB32/T4284-2022实施。（具体调试验收内容见附件）
六、付款方式：

本项目无预付款，设备全部进场并经安装调试验收合格后，付至合同价的90%，余款待质保期（不包含核心部件）满时无质量问题一个月内结清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，发票开具根据甲方财务规定另行约定。

七、售后服务

1、有完善的售后服务制度，有售后服务部门，并有专职工程售后服务人员，及时提供现场技术和售后服务。

2、质保期内：乙方应对设备提供免费维修、保养服务，包括但不限于更换损坏的零部件（人为损坏除外）、排除故障等。接到甲方维修通知后，乙方应在    小时内响应，    小时内到达现场，并在    小时内解决问题。若乙方未能按时解决问题，甲方有权自行或委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担 。

3、质保期外：乙方应继续为设备提供维修、保养服务，合理收取零部件费用和服务费用 。乙方应保证长期以优惠价格提供设备所需的零部件 。

4、乙方应定期对设备进行回访，及时了解设备的运行情况，对甲方提出的问题应及时给予解答和处理 。

5、乙方应为甲方提供操作、维护等方面的培训，使甲方人员熟悉设备的操作和日常维护 。

八、双方权利和义务

（一）、甲方的权利和责任

1、在合同交货期内，甲方有权督促乙方履行本合同的各项条款，督促乙方保质、保量、按期交货。

2、乙方按合同规定完成有关工作后，甲方应按合同规定，及时向乙方支付货款。

3、如因甲方原因推迟交货期，则甲方以书面形式通知乙方。

（二）、乙方的权利和责任

1、乙方应按合同规定按时提供成套设备。

2、提供出厂检验报告合格证。

3、乙方应按合同规定的交货期交货，且交货期不予顺延。

4、在质保期内，乙方对产品质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由乙方承担。
5、乙方交付给甲方前发生与本合同有关的一切货物、设施损失损坏及人员伤亡等事故，责任由乙方承担。

6、与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

九、项目负责人现场要求

（一）项目负责人基本信息及授权

乙方指定（项目负责人姓名） 作为本项目的唯一项目负责人，其身份证号码为             ，联系电话为           。乙方应向甲方出具加盖公章的项目负责人授权书，明确其在本项目中的职责与权限。

项目负责人在项目实施期间，未经甲方书面同意，不得擅自更换。若因特殊情况确需更换，乙方应提前 3天书面通知甲方，且更换后的项目负责人资质、经验等应不低于原项目负责人，并需经甲方书面认可 。否则，甲方有权要求乙方支付合同总金额 3 %的违约金，且乙方需承担由此导致的项目延误、质量问题等责任 。

（二）现场履职时间要求

自设备运抵交货地点之日起至设备最终验收合格之日止，项目负责人每周在现场的工作时间应不少于5个工作日 。若因不可抗力或甲方书面同意的特殊情况，可适当调整，但乙方应提前书面说明并取得甲方确认 。

项目负责人需全程参与设备的安装调试关键节点（如设备基础验收、设备进场安装、系统联调等），并向甲方提交书面的准备情况报告及现场人员、物资安排 。若未按要求参与或报告，每出现一次，乙方应支付甲方违约金    元，累计出现   次及以上的，甲方有权视情况扣除部分合同价款或要求乙方更换项目负责人 。

（三）现场管理职责

沟通协调：项目负责人负责与甲方、现场监理单位（如有）及其他相关方的日常沟通协调工作。对于甲方提出的设备安装调试需求、问题反馈等，应在   小时内给予书面回复，并在  个工作日内提出解决方案或协调结果 。若因沟通协调不及时导致项目延误或产生其他损失，乙方应承担相应责任 。

质量管控：监督设备安装调试过程严格按照合同约定的质量标准、技术规范及施工方案执行，每日对现场施工质量进行检查，做好检查记录。发现质量问题应立即要求施工人员整改，并在整改完成后进行复查，同时将质量问题及整改情况及时书面反馈给甲方 。若因质量管控不力，出现设备安装调试质量不达标需返工的情况，乙方除承担返工费用和逾期责任外，项目负责人需向甲方提交书面的整改报告及预防措施 。 
进度管理：根据合同约定的交货、安装调试时间节点，制定详细的现场进度计划，内容包括已完成工作、未完成工作、进度偏差原因及拟采取的纠偏措施等 。

安全管理：负责现场施工安全管理工作，监督施工人员严格遵守甲方现场的安全规章制度及国家有关安全生产的法律法规。对发现的安全隐患及时整改，确保施工过程中不发生安全事故 。若因安全管理不到位导致安全事故发生，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故处理费用、对甲方造成的损失赔偿等，同时项目负责人需向甲方提交安全事故调查报告及整改预防方案 。

十、违约责任：

1.乙方应按本合同要求按期交付全部产品，如因乙方原因造成产品延迟交付，每延迟一天，乙方按每天壹仟元赔偿甲方损失。如乙方延迟交付超过20天，甲方有权解除合同。如发生不可抗力，乙方应当立刻通知甲方。如延期30天，经双方协商无效，甲方有权解除合同。 

2.合同的任何一方没有履行或无故擅自更改本合同内容，应承担其相应违约责任；如因不可抗力致使合同任何一方不能履行或部分不能履行本合同有关条款方面产生的纠纷，双方在本合同中未有约定的，均按《民法典》有关规定执行。

十一、合同修改：

甲、乙双方对合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充时，在协商一致后，签署补充协议书，合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后即为生效。

十二、合同生效及其它：

（一）本合同及合同附件经需、乙方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或单位合同专用章后即为生效。

（二）本合同正文一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

（三）供、需双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。

（四）其他：附件
发包人（公章）：                 承包人（公章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）： 

签订日期： 年  月 日
第五章 投标文件格式

封面

正（副）本

四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）
投标文件

采购编号：XSX-GQCG-202605016 
投标人：（盖章）
法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)
日期：     年  月  日
评分索引表（格式自拟）

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

授权委托书（如果有）

三、资格证明文件

四、开标一览表

五、投标报价明细表

六、施工图
七、技术文件
八、采购事前信用承诺书

九、评标办法中要求提供的相关资料

一、投标函

致：        （采购人）         

根据贵方项目编号为（           ）的       （项目名称）招标采购公告和招标文件，我方授权代表（姓名）        经正式授权并代表投标人      （投标人名称）  提交投标文件。

1.按招标文件规定的各项要求提供合格的产品和服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们接受相关部门作出的处理决定。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地址：
传真： 
电话：
日期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明书
单位名称：                                        

单位性质：                                        

地    址：                                        

成立时间：            年             月             日          

姓名：             性别：             年龄：            职务：          身份证号码：              

系                                  （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）： 

         日  期：    年    月    日

	法定代表人身份证明


授权委托书（如果有）

本授权书声明：  （投标人名称）       的  （法定代表人姓名）         授权（被授权人的单位、姓名、职务）          为我方参加 （项目编号）         的         （项目名称） 活动的合法代表，以本单位名义全权处理投标文件递交、澄清、质疑、投诉、签订项目合同等一切与该项目投标有关的事务，未经采购人同意，不得更换被委托代理人。

被授权代表联系电话：                
授权有效期：    年   月   日至    年   月   日止（不少于投标有效期）
法定代表人（签字或盖章）：
被授权代表（签字或盖章）：
投标单位（盖章）：

日     期：     年   月   日

	被授权代表身份证（正反面）


三、资格证明文件

（1）书面声明

我单位参加本次采购活动具备如下条件：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方投标或中标资格。

投标人（盖章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          

时间：        年    月    日

（2）营业执照（副本）原件彩色扫描件并加盖投标人公章；

（3）供水设备卫生许可批件、特种设备制造许可证原件彩色扫描件并加盖投标人公章；

（4）信用截图或下载信用报告加盖投标人公章。
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                            。
主要专业技术能力有：                                 。

投标人：                    (盖公章)
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：        年    月    日；

四、开标一览表

	项目名称
	四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）

	项目编号
	XSX-GQCG-202605016 

	总报价
	总价（大写）：                  元

     （小写）：¥                  元

	质保期
	  1  年，供水设备水泵和控制柜核心部件质保期     年。

	供货服务期
	合同签订后30日历天内安装调试完成交付买方验收合格，提供售后服务。


注：1、本项目中标价包含供货、运输、税费等一切不可遇见的费用。

2.开标一览表中报价与投标报价明细表中不符时，以开标一览表为准。

3.投标报价须保留两位小数。
投标人(盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：     年     月    日
五、投标报价明细表

项目名称：四季云顶小区箱式变频供水设备采购项目（二次）

                                                       报价金额单位：人民币元

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	全费用单价（元）
	小计（元）

	一、供水设备及配件

	1
	二次供水成套设备（低区）
	1、名称：箱式变频设备（含控制柜）
2、技术参数：
（1）地面泵房，3-11层,用户数量558户；
（2）参考选型：单泵流量Q：23m³/h，扬程H：60m，功率N：7.5kw（厂家按分区及户数自行选型，不得低于参考选型参数）；
（3）设备要求：
1.水泵采用二用一备（安装要求槽钢基础及减震装置），包含进出水汇总管、阀门、止回阀、软连接、电接点压力表、数显压力变送器等成套配件；
2.柜体防护等级不低于IP54，控制柜尺寸不低于700*1700*500，与网络柜尺寸一致；含温湿度、电能表；三台变频器一对一变频PID调节控制，PLC+触摸屏，含远程监控（提供平台地址点表配合数据接入我司本地二次供水服务平台）；
3.功能要求：可本地查看历史数据包括进出水压力，频率和电流+历史报警；可触发水箱无水报警、溢流报警、超压报警、变频报警、爆管报警、水淹报警，控制功能：根据水箱液位自动控制水箱进水、根据水淹、爆管报警自动控制进水电动阀（plc、触摸屏、变频器、水泵为核心部件）；
	套
	1
	
	

	2
	二次供水成套设备（高区）
	1、名称：箱式变频设备（含控制柜）
2、技术参数：
（1）地面泵房，13-17层，用户数量156户；
（1）参考选型：单泵流量Q：7m³/h；扬程H：76m；功率N：3kw（厂家按分区及户数自行选型，不得低于参考选型参数）；
（3）设备要求：
1.水泵采用二用一备（安装要求槽钢基础及减震装置），包含进出水汇总管、阀门、止回阀、软连接、电接点压力表、数显压力变送器等成套配件；
2.柜体防护等级不低于IP54，控制柜尺寸不低于700*1700*500，与网络柜尺寸一致；含温湿度、电能表；三台变频器一对一变频PID调节控制，PLC+触摸屏，含远程监控（提供平台地址点表配合数据接入我司本地二次供水服务平台）；
3.功能要求：可本地查看历史数据包括进出水压力，频率和电流+历史报警；可触发水箱无水报警、溢流报警、超压报警、变频报警、爆管报警、水淹报警，控制功能：根据水箱液位自动控制水箱进水、根据水淹、爆管报警自动控制进水电动阀（plc、触摸屏、变频器、水泵为核心部件）；
	套
	1
	
	

	3
	水箱
	1、名称：食品级SUS304不锈钢水箱（装配式）
2、技术参数：
（1）规格：8m*3m*2m（中间隔板），材质SUS304，符合卫生认证有涉水产品卫生批件
（2）含热浸锌槽钢底座、顶板2.5mm厚，侧板及底板3.5mm厚；设置不锈钢拉筋、垂直加固柱、水平加强筋，呼吸帽、进出水口、排污溢流口、带锁人孔、内外固定爬梯、可视液位计显示及相应辅件；

(3)泵房正式运行前水箱内部至少清洗两次并达到运行标准，运行前需出具水质检测报告。
	座
	1
	
	

	4
	双电源柜
	1、名称：成套双电源柜
2、技术参数：
（1）柜体防护等级不低于IP54，散热温控，适应泵房潮湿环境；
（2）含槽钢基础及成套CCC认证品牌电器元件如电源指示、蜂鸣器、电能表、双电源转换开关、断路器、防雷浪涌、插座等，空开断路器满足泵房用电数量；
3、工作内容：控制柜安装，依据图纸双电源柜至相应设备控制柜电缆连接（自行参考相应设备功率进行电源柜内电气元器件选型）。
	台
	1
	
	

	5
	气压罐
	1、名称:食品级SUS304不锈钢气压补偿罐
2、技术要求:
（1）规格尺寸不低于24L；
（2）罐体材质SUS304，符合卫生认证有涉水产品卫生批件，采用食品级丁基橡胶/三元乙丙隔膜气囊；
（3)承压要求按系统最大工作压力×1.5进行试压；
	台
	2
	
	

	6
	不锈钢管
	1、名称:SUS304无缝不锈钢管
2、技术要求:
（1）规格为DN200，壁厚不低于3mm；
（2）卫生食品级抛光，符合卫生认证有涉水产品卫生批件；
（3）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：（1）管路敷设 （2)管道脱脂 （3)支架制作、安装（支架与管材安装绝缘垫） （4)焊口酸洗钝化 （5）含管道辅材配件如变径、三通、弯头、法兰盘、密封垫、螺栓螺帽等；
	m
	12
	
	

	7
	不锈钢管
	1、名称:SUS304无缝不锈钢管
2、技术要求:
（1）规格为DN150，壁厚不低于3mm；
（2）卫生食品级抛光，符合卫生认证有涉水产品卫生批件；
（3）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：（1）管路敷设 （2)管道脱脂 （3)支架制作、安装（支架与管材安装绝缘垫） （4)焊口酸洗钝化 （5）含管道辅材配件如变径、三通、弯头、法兰盘、密封垫、螺栓螺帽等；
	m
	30
	
	

	8
	不锈钢管
	1、名称:SUS304无缝不锈钢管
2、技术要求:
（1）规格为DN100，壁厚不低于3mm；
（2）卫生食品级抛光，符合卫生认证有涉水产品卫生批件；
（3）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：（1）管路敷设 （2)管道脱脂 （3)支架制作、安装（支架与管材安装绝缘垫） （4)焊口酸洗钝化 （5）含管道辅材配件如变径、三通、弯头、法兰盘、密封垫、螺栓螺帽等；
	m
	16
	
	

	9
	闸阀
	1、名称:明杆闸阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN200,整阀SUS304不锈钢材质，禁止铸铁阀体，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	

	10
	Y型过滤器
	1、名称:Y型过滤器
2、技术要求：
（1) 规格为DN200,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	

	11
	波管补偿器
	1、名称:波管补偿器
2、技术要求：
（1) 规格为DN200,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	

	12
	遥控浮球阀
	1、名称:遥控浮球阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN100,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	2
	
	

	13
	法兰蝶阀
	1、名称:法兰蝶阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN150,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	12
	
	

	14
	法兰蝶阀
	1、名称:法兰蝶阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN100,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	5
	
	

	15
	电动蝶阀
	1、名称:电动蝶阀
2、技术要求：
（1) 规格为DN100,整体SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）具有开关控制及反馈信号输出；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	

	16
	紫外线消毒
	1、名称:紫外线消毒仪 
2、技术要求：
（1) 规格为DN150,SUS304不锈钢材质，涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）灯管数量不低于6支，单支紫外强度≥90 μW/cm²，工作强度 >70 μW/cm²；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	2
	
	

	17
	电磁流量计
	1、名称:一体式电磁流量计 
2、技术要求：
（1) 规格为DN150，食品级内衬涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）防护等级不低于IP65，压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）精度等级±0.5%；
（4）支持模拟量4-20ma，数字量通讯RS485，标准modbus bus rtu协议；
（5）可靠接地，抗静电、浪涌、工频磁场干扰；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	

	18
	电磁流量计
	1、名称:一体式电磁流量计 
2、技术要求：
（1) 规格为DN100，食品级内衬涉水部件符合饮用水卫生标准有涉水产品卫生批件；
（2）防护等级不低于IP65，压力等级PN16，带水压试验报告、合格证；
（3）精度等级±0.5%；
（4）支持模拟量4-20ma，数字量通讯RS485，标准modbus bus rtu协议；
（5）可靠接地，抗静电、浪涌、工频磁场干扰；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	

	19
	水质仪表
	1、名称:一体式多参数水质检测仪；
2、技术参数：
（1）检测项：余氯、浊度、温度；
（2）余氯：测量范围0-2.00mg/L（可调），精度：±2%FS；浊度：测量范围0-2NTU（可调），精度±1%FS；温度：测量范围0-60℃ ，精度：±0.1℃；
（3）支持模拟量4-20ma，数字量通讯RS485，标准modbus bus rtu协议；
3、工作内容：具体做法满足图纸及采购人需求，含安装、调试；
	台
	1
	
	

	20
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜YJV-5*10mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	6
	
	

	21
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜YJV-4*4mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	50
	
	

	22
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-3*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	105
	
	

	23
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVVP-3*1.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	50
	
	

	24
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ50；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	20
	
	

	25
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	20
	
	

	26
	金属软管
	1、名称:金属软管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含安装及管口防水接头；
	米
	10
	
	

	27
	水质检测取水口
	1、名称:水质检测取水口
2、技术要求：
（1) 规格为型号：DN20不锈钢球阀、Φ20不锈钢水龙头；            （2）进水口一套，出水口高压、低压各一套
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含安装及管口防水接头；
	套
	3
	
	

	二、信息化设备及配件

	28
	出入口目标识别设备
	1、名称：读卡器
2、技术参数：
（1）密码门禁读卡器，应用了非接触IC卡技术与物理密码按键相结合，防水、防尘、抗静电干扰，86底盒安装；
（2）工作电压：12VDC±10%；抗静电干扰：±15KV；读卡类型：IC卡、密码、IC卡+密码；感应时间：＜0.2S；传输距离：100 m；感应距离：20mm-50mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	

	29
	出入口执行机构设备
	1、名称：电磁锁
2、技术参数：
（1）适用于木门、玻璃门、防火门等90度单开门；
（2）防残磁设计，选用防磨损材料；铝外壳采用高强度合金材料阳极硬化处理，锁体采用环保锌电镀处理；磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	

	30
	出入口控制设备
	1、名称：开门按钮
2、技术参数：
（1）防火材料混合树脂；最大耐用电流3A@36VDC；NO/COM常开型；防火材料精光面处理；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	

	31
	监控摄像设备
	1、名称：网络摄像球机
2、技术参数：
（1）采用400万1/3英寸CMOS图像传感器，F1.6～F4.4超大光圈；最大支持2592×1520@30fps实时视频输出,30倍光学变倍,16倍数字变倍；支持GB/T 28181、ehome2.0、isup4.0等各种网络协议，组网更方便；内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；
（2）一体化结构设计，铝合金外壳，更坚固、耐用；垂直角度-15°～90°超大旋转范围，支持自动翻转；全铝散热设计，能适应-40～70℃的使用环境；IP66防护等级，内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	

	32
	监控摄像设备
	1、名称：智能警戒网络摄像机
2、技术参数：
（1）像素: 400万，最大分辨率: 2688×1520；支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
（2）支持双向语音对讲；具有100/1000M RJ45网络接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；
（3）补光灯可集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式下只开启白光灯，混合模式下开启红外灯，并用白光做补偿；符合IP66防尘防水设计，可靠性高；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	3
	
	

	33
	扩声系统设备
	1、名称：有源音柱
2、技术参数：户外蓝牙防水音柱，自带功放；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	

	34
	扩声系统设备
	1、名称：拾音器
2、技术参数：
（1）全向麦克风，动态范围：74dB；拾音范围：5-50平方米；灵敏度：-24dB；输出信号幅度：2.5Vpp/81dBSPL；信噪比：58dB；频率响应：20Hz～20KHz；音频传输距离：200米；输出阻抗：100欧姆非平衡；电源电压：直流稳压电源DC 12V（9V--15V）；采用高保真/低噪声处理芯片，内置前置放大电路，可直接驱动耳机；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	

	35
	点型探测器
	1、名称：红外对射
2、技术参数：
（1）双束室内/外光电防盗对射探测器；
（2）探测距离：室内90米/室外30米；由分离式的发射器和接收器组成；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	

	36
	网络柜
	1、名称：机柜
2、技术参数：
 (1)含低压电气含PLC及控制程序、成套电器元件如断路器、继电器、电源模块、插座等；
（2）控制柜尺寸不低于700*1700*500，与设备控制柜尺寸一致；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	

	
	
	1、名称：企业路由（含柜内网线）
2、技术参数：
(1)处理器 双核1GHz,内存 512MB,Flash 512MB,管理接口 1（RJ45）
,CON/AUX接口 1个（RJ45）,USB 2.0接口 1个,标配业务接口 WAN侧接口：1个GE电接口,LAN侧接口：4个GE电接口；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	

	
	
	1、名称：门禁主机
2、技术参数：
（1）TCP/IP的通讯方式；管理门数：≤2；读卡器数：≤4；出门开关：≤2；配套电源功率：12V3A；门禁电路板功耗：小于100MA；运行温度：-30-65摄氏度；运行湿度：10-90％RH，无冷凝；抗静电干扰15KV；
（2）安全保护 ①抗雷电冲击；②输入输出均带电压动态保护；③具有瞬间电压及短路保护；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	

	
	
	1、名称：硬盘录像机
2、技术参数：
（1）8路网络硬盘录像机，2盘位单盘位支持8TB硬盘，支持H.265编码，支持6路1080P解码，最的大支持800万像素高清摄像机接入，支持HDMI与VGA同源高清输出；
（2）含6000G硬盘，视频存储满足90天要求；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	

	
	
	1、名称：报警指示灯
2、技术参数：
（1）工作电压：DC 12V/24V AC110 AC220任选。功率：10W。喇叭分贝：可配报警器90分贝，防尘、防水；
（2）颜色：红色、黄色、绿色；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	

	
	
	1、名称：UPS
2、技术参数：
(1)容量1000VA，功率800W，标准机内置电池，后备时间满载：30分钟，半载：15分；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	

	
	
	1、名称：物联网终端
2、技术参数：
（1)CPU 600MHz ARM Cortex-A8 存储 128MB Flash + 128MB DDR3 自适应端口 SD 卡 支持 USB ；
(2)以太网：3 路 10M/100M、WiFi IEEE 802.11b/g/n compatible 、WLAN IEEE 802.11e QoS Enhancement (WMM) RTC 实时时钟内置；
(3)接口：1 个 USB Device 2.0 、1 个 USB Host 2.0 、2 路光电隔离数字IO 接口 点输入；2 路继电器输出（最大 5A）；
(4)串口：COM1：RS232/RS485/RS422 COM2：RS485 COM3：RS232 
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	1
	
	

	37
	软件
	1、名称：技术服务
2、技术参数：对接二次供水管理平台服务；
	项
	1
	
	

	38
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-3*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	10
	
	

	39
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-2*1.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	70
	
	

	40
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVVP-2*1.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	20
	
	

	41
	网线
	1、名称:网线
2、技术要求：
（1) 规格不低于超五类（CAT5e）；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	80
	
	

	42
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ50；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	3
	
	

	43
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	15
	
	

	三、土建、安装

	44
	室内地坪
	1、名称：防水混凝土楼地面
2、技术要求：
（1）地面找平，10mm厚C30细石混凝土、1mm涂膜防水层；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	14
	
	

	45
	设备基础
	1、名称：设备基础
2、技术要求：
（1）C25混凝土（含支模 材料加人工）；
（2）高200mm*宽1800*2000mm，中间电缆沟，详情见图纸；
（3）加装不锈钢装饰边条；                                      （4）采用10号螺纹钢扎网片，间距20×20；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m³
	1
	
	

	46
	控制柜基础
	1、名称：控制柜基础
2、技术要求：
（1）C25混凝土（含支模 材料加人工）；
（2）高300mm*宽800mm，中间电缆沟，详情见图纸；
（3）加装不锈钢装饰边条；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m³
	2
	
	

	47
	水箱基础
	1、名称：水箱基础
2、技术要求：
（1）C25混凝土（含支模、钢筋、材料加人工）；
（2）高500mm，宽300mm，间隔700mm，详情见图纸；
（3）加装不锈钢装饰边条；                                      （4）采用10号螺纹钢加6号圆刚扎笼，间距20厘米；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m³
	9
	
	

	48
	地砖
	1、名称：地砖
2、技术要求：
（1）尺寸800*800，填缝倒角；
（2）地面防滑耐磨、防水易清洁；墙面防水耐擦洗；
（3）满贴、平整、无空鼓、防水，便于清洁与防腐；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	150
	
	

	49
	墙砖
	1、名称：墙砖
2、技术要求：
（1）尺寸400*800，美缝倒角；
（2）地面防滑耐磨、防水易清洁；墙面防水耐擦洗；
（3）满贴、平整、无空鼓、防水，便于清洁与防腐；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	160
	
	

	50
	吊顶
	1、名称：吊顶
2、技术要求：
（1）铝合金格栅板条、铝合金边龙骨及吊挂件，Φ8拉杆，间距1000mm,40*80铝方通，厚度1.5mm，间距100；
（2）规格尺寸、强度、图案符合图纸要求。
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	㎡
	113.6
	
	

	51
	排水沟
	1、名称：排水沟
2、技术要求：
（1）排水暗沟尺寸300mm*150mm（深度≥150mm），坡度坡向≥2%；
（2）沟底、沟壁整体做防水处理，与地面交接处密封密实，不渗水。
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m
	35
	
	

	52
	不锈钢格栅盖板
	1、名称：不锈钢格栅盖板
2、技术要求：
（1）不锈钢格栅盖板300mm*600mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m
	35
	
	

	53
	LED灯
	1、名称：LED灯
2、技术要求：
（1）长条格栅LED灯，不低于36W；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	盏
	15
	
	

	54
	应急照明灯
	1、名称：应急照明灯
2、技术要求：
（1）平常不亮（断电点亮时间≥90分钟)，采用插座安装；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	盏
	4
	
	

	55
	安全出口灯
	1、名称：安全出口灯
2、技术要求：
（1）常亮，采用插座安装；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求
	盏
	2
	
	

	56
	接地母线
	1、名称：接地母线
2、技术要求：
（1）热镀锌扁钢，40×4mm（宽 × 厚）；
（2）设备及水箱基础至控制柜基础铺设热镀锌扁铁40mm*4mm及接地线，并依据图纸安装等电位端子箱；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	m
	16
	
	

	57
	轴流风机
	1、名称：轴流风机
2、技术要求：
（1）直径DN300，定时器控制，安装高度不低于2.2米；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	台
	2
	
	

	58
	标识标牌牌
	1、名称：标识标牌牌
2、技术要求：
（1）设备常开常闭、上墙管理卫生制度、泵房信息等标识标牌；
3、工作内容：安装具体做法满足采购人需求；
	套
	1
	
	

	59
	灭火器
	1、名称：灭火器
2、技术要求：
（1）干粉灭火器，两只5KG，带箱子；
3、工作内容：安装具体做法满足采购人需求；
	套
	1
	
	

	60
	不锈钢挡鼠板
	1、名称：不锈钢挡鼠板
2、技术要求：
（1）可折叠，与门同宽，下300mm，上200mm（2400*500)；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	块
	2
	
	

	61
	卫生洁具
	1、名称：卫生洁具
2、技术要求：
（1）拖把、扫帚等清扫工具及拖把池；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	套
	1
	
	

	62
	插座
	1、名称：插座
2、技术要求：
（1）品牌三孔插座(含暗盒及安装)；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求
	个
	6
	
	

	63
	照明开关
	1、名称：照明开关
2、技术要求：
（1）品牌照明开关(含暗盒及安装)；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	个
	2
	
	

	64
	线管开槽
	1、名称：线管开槽
2、技术要求：
（1）依据预埋管尺寸开槽，埋管后不露管，砂浆抹平平整；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	米
	15
	
	

	65
	室内外进出水及排水开挖回填、墙面开洞及补全
	1、名称：室内外进出水及排水开挖回填、墙面开洞及补全
2、技术要求：
（1）室内外进出水及排水开挖回填、墙面开洞及补全；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	项
	1
	
	

	66
	土方、垃圾清运等
	1、名称:土方、垃圾清运等
2、做法：投标人自行勘查现场，含土方清运、材料包装及运输、垃圾清运等费用；
	项
	1
	
	

	67
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVV-3*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	40
	
	

	68
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、技术要求：
（1) 规格为国标纯铜RVS-2*2.5mm；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设、接线及管口防水封堵；
	米
	60
	
	

	69
	阻燃PVC 管
	1、名称:阻燃PVC管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求，含铺设及管口防水封堵；
	米
	20
	
	

	70
	阻燃PVC软管
	1、名称:阻燃PVC软管
2、技术要求：
（1) 规格为型号：Φ20；
（2）绝缘电阻：≥100MΩ；
3、工作内容：安装具体做法满足图纸及采购人需求；
	米
	90
	
	

	总合计（元）
	
	

	备注：

1、本项目具体技术、施工需按招标文件、施工图及甲方要求，并经甲方确认后方可进行实施，否则自行承担相关责任。
2、本项目为全费用报价，投标人自行现场勘察、核实工程量，成交后成交价不再调整，自行承担相应风险责任。


投标人：                             （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

时间：        年    月    日

六、施工图

链接: https://pan.baidu.com/s/1RHlDMeq3XYidjEBcOw0BCA 提取码: Ychj）
七、技术文件
（按评分内容，格式自拟）
八、采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易中心采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、 修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及公共资源交易中心采购活动的违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

   （三）严格依照国家和省、市、县关于公共资源交易中心采购的法律、法规、规章、规范性文件参加公共资源交易中心采购投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设； 

   （四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护采购交易的良好秩序，与参与本次采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

   （五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

   （七）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                               法定代表人签字：

                               投标人（盖章）：

 年    月    日

九、评标办法中要求提供的相关资料

PAGE  

